## 1高压变电站基础信息表
序号 | 变电站名称 | 所属网格 | 电压等级 | 性质 | 主变编号 | 额定容量（MVA） | 主变典型日负荷（MW） | 主变典型日负载率（%） | 主变年最大负荷（MW） | 主变年最大负载率（%） | 10kV馈线间隔总数 | 10kV馈线间隔已使用 | 10kV馈线间隔剩余 | 未来可扩展间隔数 | 备注 | 间隔利用率(%)
1 | 1 | 网格2 | 110kV | 公用 | B1 | 63 | 61.58 | 51.37 | 76.86 | 79.67 | 36 | 32 | 4 | 13 |  | 62.13
2 | 2 | 网格2 | 110kV | 公用 | B2 | 80 | 25.5 | 70.38 | 69.46 | 93.45 | 35 | 30 | 7 | 8 |  | 84.21
3 | 3 | 网格1 | 110kV | 公用 | B3 | 63 | 64.47 | 51.21 | 60.49 | 92.79 | 22 | 16 | 9 | 5 |  | 79.36
4 | 4 | 网格2 | 110kV | 公用 | B4 | 80 | 75.94 | 44.88 | 86.83 | 72.12 | 22 | 17 | 8 | 15 |  | 70.03
5 | 5 | 网格5 | 110kV | 公用 | B5 | 63 | 63.54 | 48.07 | 91.58 | 89.53 | 31 | 21 | 4 | 15 |  | 62.27
6 | 6 | 网格4 | 110kV | 公用 | B6 | 63 | 35.66 | 42.19 | 74.43 | 75.3 | 24 | 28 | 10 | 9 |  | 62.75
7 | 7 | 网格2 | 110kV | 公用 | B7 | 100 | 71.59 | 82.2 | 90.27 | 76.68 | 29 | 33 | 7 | 8 |  | 87.06
8 | 8 | 网格1 | 110kV | 公用 | B8 | 50 | 34.98 | 54 | 88.82 | 73.67 | 29 | 15 | 3 | 10 |  | 75.51
9 | 9 | 网格2 | 110kV | 公用 | B9 | 80 | 61.78 | 49.04 | 89.76 | 72.81 | 32 | 31 | 3 | 5 |  | 66.34
10 | 10 | 网格2 | 110kV | 公用 | B10 | 63 | 20.05 | 56.29 | 76.87 | 75.77 | 29 | 31 | 4 | 11 |  | 67.24
11 | 11 | 网格4 | 110kV | 公用 | B11 | 63 | 77.51 | 47.45 | 94.77 | 94.35 | 29 | 15 | 4 | 10 |  | 74.07
12 | 12 | 网格5 | 110kV | 公用 | B12 | 50 | 56.69 | 84.52 | 61.88 | 70.55 | 23 | 18 | 10 | 8 |  | 74.73
13 | 13 | 网格2 | 110kV | 公用 | B13 | 100 | 58.23 | 62.99 | 81.37 | 73.66 | 35 | 25 | 9 | 6 |  | 75.05
14 | 14 | 网格1 | 110kV | 公用 | B14 | 50 | 25.68 | 51.88 | 87.16 | 89.05 | 31 | 31 | 7 | 14 |  | 60.38
15 | 15 | 网格3 | 110kV | 公用 | B15 | 80 | 38.64 | 53.94 | 91 | 94.26 | 39 | 28 | 6 | 12 |  | 61.01
16 | 16 | 网格2 | 110kV | 公用 | B16 | 80 | 42.74 | 47.4 | 67.65 | 94.3 | 24 | 27 | 8 | 15 |  | 72.86
17 | 17 | 网格2 | 110kV | 公用 | B17 | 63 | 41.71 | 60.36 | 71.7 | 90.49 | 29 | 15 | 5 | 9 |  | 82.38
18 | 18 | 网格4 | 110kV | 公用 | B18 | 80 | 49.89 | 49.48 | 79.64 | 77.77 | 26 | 23 | 5 | 9 |  | 75.24
19 | 19 | 网格1 | 110kV | 公用 | B19 | 80 | 63.53 | 65.95 | 64.75 | 87.65 | 31 | 30 | 8 | 7 |  | 62.03
20 | 20 | 网格4 | 110kV | 公用 | B20 | 80 | 44.21 | 48.21 | 84.61 | 88.65 | 21 | 26 | 9 | 14 |  | 83.87
21 | 21 | 网格4 | 110kV | 公用 | B21 | 100 | 25.56 | 43.33 | 69.35 | 85.73 | 35 | 17 | 5 | 15 |  | 66.55
22 | 22 | 网格3 | 110kV | 公用 | B22 | 80 | 59.64 | 61.45 | 91.21 | 93.49 | 36 | 16 | 10 | 6 |  | 80.45
23 | 23 | 网格4 | 110kV | 公用 | B23 | 100 | 32.21 | 72.48 | 64.25 | 70.67 | 33 | 30 | 9 | 11 |  | 86.37
24 | 24 | 网格1 | 110kV | 公用 | B24 | 100 | 37.57 | 84.5 | 78.32 | 92.05 | 40 | 24 | 3 | 5 |  | 80.05
25 | 25 | 网格2 | 110kV | 公用 | B25 | 50 | 29.66 | 53.05 | 71.05 | 81.25 | 32 | 20 | 6 | 14 |  | 69.26
26 | 26 | 网格3 | 110kV | 公用 | B26 | 50 | 58.01 | 66.07 | 73.14 | 82 | 24 | 19 | 8 | 15 |  | 66.19
27 | 27 | 网格5 | 110kV | 公用 | B27 | 50 | 51.07 | 52.47 | 65.13 | 75.55 | 23 | 32 | 5 | 11 |  | 62.37
28 | 28 | 网格2 | 110kV | 公用 | B28 | 50 | 53.84 | 80.61 | 85.01 | 94.78 | 29 | 34 | 2 | 8 |  | 71.86
29 | 29 | 网格4 | 110kV | 公用 | B29 | 80 | 43.09 | 80.83 | 75.17 | 70.31 | 24 | 27 | 2 | 11 |  | 88.06
30 | 30 | 网格1 | 110kV | 公用 | B30 | 63 | 21.38 | 49.26 | 84.8 | 89.81 | 35 | 17 | 7 | 12 |  | 78.4
31 | 31 | 网格1 | 110kV | 公用 | B31 | 80 | 32.37 | 49.26 | 91.69 | 72.27 | 20 | 25 | 10 | 15 |  | 89.2
32 | 32 | 网格2 | 110kV | 公用 | B32 | 100 | 52.13 | 63.82 | 73.96 | 86.67 | 24 | 32 | 9 | 14 |  | 65.13
33 | 33 | 网格2 | 110kV | 公用 | B33 | 50 | 48.6 | 44.24 | 82.67 | 87.19 | 22 | 34 | 4 | 6 |  | 64.41
34 | 34 | 网格1 | 110kV | 公用 | B34 | 63 | 40.49 | 69.66 | 62.03 | 92.87 | 20 | 31 | 2 | 10 |  | 67.41
35 | 35 | 网格2 | 110kV | 公用 | B35 | 80 | 23.06 | 74.6 | 79.17 | 88.75 | 20 | 32 | 9 | 8 |  | 70.35
36 | 36 | 网格2 | 110kV | 公用 | B36 | 80 | 20.26 | 51.09 | 79.26 | 83.01 | 23 | 27 | 10 | 5 |  | 71.06
37 | 37 | 网格4 | 110kV | 公用 | B37 | 100 | 61.73 | 63.59 | 82.82 | 92.06 | 27 | 20 | 10 | 10 |  | 88.66
38 | 38 | 网格3 | 110kV | 公用 | B38 | 63 | 50.99 | 48.68 | 94.92 | 82.71 | 33 | 30 | 6 | 8 |  | 66.8

## 2供电区域概况表
供电分区名称 | 运行单位 | 供电网格编号 | 供电网格名称 | 供电区域类型 | 供电面积（km2） | 用户数（万户） | 供电可靠率（RS-3） | 公变数量（台）
分区1 | XX供电所 | XXXX-XX-XXX | 网格1 | C | 35.32 | 6.45 | 99.9203 | 121

## 3配变负载率明细表
序号 | 设备名称 | 电压等级 | 所属馈线 | 额定容量(kVA) | 配变负载率（%）
1 | 配变1 | 10kV | 馈线X | (kVA) | 44.71
2 | 10kV东双路建设北村公变 | 10kV | 10kV东双路913 | 400 | 44.7
3 | 10kV塔博路莲花一区8#公变 | 10kV | 10kV塔博路906 | 315 | 31.72
4 | 10kV塔九路莲花社区1#公变 | 10kV | 10kV塔九路905 | 400 | 34.52
5 | 王家坝3#公变 | 10kV | 10kV海滨路907 | 400 | 26.81
6 | 王家坝2#公变 | 10kV | 10kV海滨路907 | 400 | 70.42
7 | 10kV望九路龙舟路公变 | 10kV | 10kV望九路915 | 400 | 86.1
8 | 10kV东双路水碾河南三公变 | 10kV | 10kV东双路913 | 400 | 26.41
9 | 10kV东双路医药公司宿舍3#公变 | 10kV | 10kV东双路913 | 400 | 23.28
10 | 10kV海九路莲花四区1#公变 | 10kV | 10kV海九路905 | 400 | 50.84
11 | 10kV海九路莲花三区2#公变 | 10kV | 10kV海九路905 | 400 | 23.77
12 | 10kV东河路水碾河路北1#公变 | 10kV | 10kV东河路906 | 400 | 22.77
13 | 10kV东双路医药公司宿舍1#公变 | 10kV | 10kV东双路913 | 400 | 73.89
14 | 10kV塔博路莲花一区4#公变 | 10kV | 10kV塔博路906 | 315 | 79.8
15 | 王家坝4#公变 | 10kV | 10kV海滨路907 | 400 | 84.01
16 | 10kV东双路点将五队公变 | 10kV | 10kV东双路913 | 400 | 24.51
17 | 10kV东河路水碾河路北5#公变 | 10kV | 10kV东河路906 | 400 | 20.05
18 | 10kV东双路建设南村公变 | 10kV | 10kV东双路913 | 400 | 50.61
19 | 10kV海九路莲花四区2#公变 | 10kV | 10kV海九路905 | 400 | 84.48
20 | 10kV塔博路莲花一区2#公变 | 10kV | 10kV塔博路906 | 315 | 74.1
21 | 10kV东纱路牛王庙巷1#公变 | 10kV | 10kV东纱路915 | 315 | 32.8
22 | 10kV海滨路星桥街3#公变 | 10kV | 10kV海滨路907 | 400 | 81.43
23 | 10kV望九路龙舟路2#公变 | 10kV | 10kV望九路915 | 400 | 78.18
24 | 10kV望九路龙舟路3#公变 | 10kV | 10kV望九路915 | 400 | 86.33
25 | 10kV东双路南三街市场公变 | 10kV | 10kV东双路913 | 400 | 33.84
26 | 龙舟路4#公变 | 10kV | 10kV望博路914 | 400 | 70.54
27 | 10kV塔九路莲花二区2#公变 | 10kV | 10kV塔九路905 | 400 | 57.72
28 | 10kV塔九路莲新小区公变 | 10kV | 10kV塔九路905 | 400 | 27.5
29 | 10kV塔博路莲花一区7#公变 | 10kV | 10kV塔博路906 | 400 | 47.69
30 | 10kV塔九路莲花二区1#公变 | 10kV | 10kV塔九路905 | 400 | 28.38
31 | 10kV塔九路莲花社区2#公变 | 10kV | 10kV塔九路905 | 400 | 69.36
32 | 10kV海九路宏济新路公变 | 10kV | 10kV海九路905 | 400 | 42.73
33 | 10kV海九路莲花三区1#公变 | 10kV | 10kV海九路905 | 400 | 64.67
34 | 10kV海滨路东南里公变 | 10kV | 10kV海滨路907 | 400 | 64.7
35 | 10kV东双路南二街市场公变 | 10kV | 10kV东双路913 | 400 | 80.49
36 | 10kV塔九路新桂村公变 | 10kV | 10kV塔九路905 | 400 | 63.29
37 | 10kV东双路一心桥横街公变 | 10kV | 10kV东双路913 | 400 | 44.52
38 | 工农院街2#公变 | 10kV | 10kV望博路914 | 400 | 71.27
39 | 10kV东纱路光明巷公变 | 10kV | 10kV东纱路915 | 400 | 34.9
40 | 一环路东五段3#公变 | 10kV | 10kV海滨路907 | 400 | 48.59
41 | 10kV东河路水碾河路北8#公变 | 10kV | 10kV东河路906 | 400 | 39.82
42 | 10kV东河路水碾河路北2#公变 | 10kV | 10kV东河路906 | 400 | 59.61
43 | 10kV海九路莲新北路1#公变 | 10kV | 10kV海九路905 | 400 | 56.64
44 | 10kV塔博路莲花一区5#公变 | 10kV | 10kV塔博路906 | 315 | 51.14
45 | 10kV塔博路莲花一区3#公变 | 10kV | 10kV塔博路906 | 315 | 59.4
46 | 10kV塔九路莲花二区3#公变 | 10kV | 10kV塔九路905 | 400 | 48.01
47 | 10kV塔九路莲花社区3#公变 | 10kV | 10kV塔九路905 | 400 | 73.11
48 | 10kV东双路局新宿舍公变 | 10kV | 10kV东双路913 | 400 | 59.71
49 | 10kV东双路水碾河路南小区公变 | 10kV | 10kV东双路913 | 400 | 72.42
50 | 10kV塔九路化成寺1#公变 | 10kV | 10kV塔九路905 | 400 | 52.65

## 4中压线路负载率表
序号 | 变电站名称 | 线路名称 | 限额电流（A） | 2024年最大电流（A） | 2024年线路最大负载率（%） | 重载/轻载原因
1 | 塔子山站 | 线路1 | 436 | 233.9 | 33.1 | 正常
2 | 望江楼站 | 线路2 | 420 | 362.2 | 62.61 | 正常
3 | 望江楼站 | 线路3 | 420 | 280.5 | 57.44 | 负荷增长
4 | 东风路站 | 线路4 | 537 | 312.5 | 46.63 | 正常
5 | 海椒市站 | 线路5 | 420 | 189.2 | 72.06 | 正常
6 | 东风路站 | 线路6 | 537 | 270.3 | 54.56 | 正常
7 | 东风路站 | 线路7 | 537 | 190.6 | 73.43 | 正常
8 | 海椒市站 | 线路8 | 420 | 325.4 | 35.91 | 正常
9 | 望江楼站 | 线路9 | 420 | 277.5 | 74.36 | 正常
10 | 塔子山站 | 线路10 | 537 | 294.8 | 58.18 | 负荷增长
11 | 望江楼站 | 线路11 | 420 | 338.1 | 75.75 | 正常
12 | 塔子山站 | 线路12 | 537 | 263.7 | 42.9 | 正常
13 | 塔子山站 | 线路13 | 420 | 196.3 | 79.29 | 正常
14 | 海椒市站 | 线路14 | 537 | 277.3 | 45.73 | 正常
15 | 塔子山站 | 线路15 | 537 | 142.4 | 52.1 | 正常
16 | 安顺桥站 | 线路16 | 537 | 167.7 | 59.68 | 正常
17 | 海椒市站 | 线路17 | 537 | 315.4 | 41 | 正常
18 | 塔子山站 | 线路18 | 420 | 100 | 58.97 | 正常
19 | 海椒市站 | 线路19 | 537 | 436.1 | 55.7 | 正常
20 | 安顺桥站 | 线路20 | 537 | 159.6 | 79.89 | 正常
21 | 安顺桥站 | 线路21 | 537 | 283 | 40.03 | 负荷增长
22 | 海椒市站 | 线路22 | 537 | 223.7 | 31.89 | 正常
23 | 望江楼站 | 线路23 | 537 | 112.5 | 37.22 | 正常
24 | 塔子山站 | 线路24 | 537 | 44.7 | 75.41 | 正常
25 | 望江楼站 | 线路25 | 537 | 48.9 | 48.7 | 正常
26 | 东风路站 | 线路26 | 537 | 433 | 30.21 | 正常
27 | 海椒市站 | 线路27 | 537 | 198.2 | 43.62 | 正常
28 | 塔子山站 | 线路28 | 537 | 298.1 | 35.29 | 正常
29 | 安顺桥站 | 线路29 | 537 | 202.4 | 62.39 | 正常
30 | 望江楼站 | 线路30 | 537 | 280.4 | 65.82 | 正常
31 | 望江楼站 | 线路31 | 537 | 282.1 | 71.26 | 正常
32 | 安顺桥站 | 线路32 | 537 | 258.3 | 45.37 | 正常
33 | 塔子山站 | 线路33 | 537 | 66.9 | 57.85 | 负荷增长
34 | 望江楼站 | 线路34 | 537 | 263.1 | 50.77 | 负荷增长
35 | 塔子山站 | 线路35 | 537 | 29.1 | 64.39 | 正常
36 | 安顺桥站 | 线路36 | 537 | 33.9 | 84.72 | 正常
37 | 塔子山站 | 线路37 | 537 | 438.8 | 45.43 | 正常
38 | 望江楼站 | 线路38 | 537 | 322.3 | 63.6 | 正常
39 | 塔子山站 | 线路39 | 537 | 204.2 | 81.02 | 负荷增长
40 | 安顺桥站 | 线路40 | 521 | 229 | 49.6 | 正常

## 5高层小区供电保障表
序号 | 高层小区名称 | 供电线路名称 | 外线是否双电源 | 进线是否双电源 | 外线双电源配置规范率 | 进线双电源配置规范率
1 | 锦绣花园 | 线路1 | 是 | 否 | 87.98 | 83.95
2 | 都市华庭 | 线路2 | 是 | 否 | 96.89 | 98.84
3 | 金域蓝湾 | 线路3 | 否 | 否 | 81.59 | 81.39
4 | 盛世豪庭 | 线路4 | 是 | 否 | 92.54 | 81.81
5 | 中央公园 | 线路5 | 否 | 是 | 84.44 | 81

## 6分布式光伏接入情况表
序号 | 光伏名称 | 台区名称 | 电压等级（kV) | 装机容量(kW） | 2024年发电量（kWh） | 2024年上网电量（kWh） | 发电量消纳方式
1 | 分布式光伏1 | 10kV东河路东风居民点3#公变 | 0.4 | 50 | 92013 | 124536 | 自发自用
2 | 分布式光伏2 | 林家坡4#公变 | 0.4 | 300 | 129902 | 141927 | 自发自用
3 | 分布式光伏3 | 工农院东3#公变 | 0.4 | 300 | 124196 | 81713 | 自发自用
4 | 分布式光伏4 | 莲花小区7#公变 | 0.4 | 50 | 87509 | 48711 | 余电上网
5 | 分布式光伏5 | 10kV东河路双桥小区2#公变 | 0.4 | 200 | 130878 | 122244 | 自发自用
6 | 分布式光伏6 | 致民路2#公变 | 0.4 | 50 | 187340 | 109296 | 全额上网
7 | 分布式光伏7 | 10kV海九路莲新北路1#公变 | 0.4 | 50 | 97535 | 59191 | 全额上网
8 | 分布式光伏8 | 10kV东双路局新宿舍公变 | 0.4 | 200 | 157176 | 91875 | 全额上网
9 | 分布式光伏9 | 10kV东河路双桥小区4#公变 | 0.4 | 300 | 132258 | 45095 | 自发自用
10 | 分布式光伏10 | 10kV东纱路较场坝东街3#公变 | 0.4 | 200 | 136068 | 42753 | 余电上网

## 7充电设施统计表
序号 | 充电设施编号 | 所属线路 | 属性1 | 属性2 | 装机容量（kW） | 总额定功率(kW) | 交流桩总个数 | 交流总额定功率(kW) | 直流桩总个数 | 直流总额定功率(kW)
1 | CD0001 | 线路1 | 直流 | 公司建设 | 30 | 60 | 0 | 71 | 2 | 183
2 | CD0002 | 线路2 | 交流 | 居民申请 | 120 | 180 | 8 | 151 | 1 | 386
3 | CD0003 | 线路3 | 交流 | 公司建设 | 120 | 60 | 7 | 47 | 0 | 478
4 | CD0004 | 线路4 | 交流 | 社会运营 | 120 | 120 | 6 | 46 | 3 | 405
5 | CD0005 | 线路5 | 交流 | 居民申请 | 180 | 180 | 8 | 195 | 0 | 40
6 | CD0006 | 线路6 | 交流 | 居民申请 | 120 | 60 | 5 | 205 | 2 | 122
7 | CD0007 | 线路7 | 直流 | 居民申请 | 60 | 60 | 4 | 170 | 4 | 317
8 | CD0008 | 线路8 | 直流 | 公司建设 | 120 | 120 | 6 | 27 | 1 | 33
9 | CD0009 | 线路9 | 直流 | 居民申请 | 60 | 120 | 2 | 190 | 1 | 344
10 | CD0010 | 线路10 | 交流 | 社会运营 | 60 | 60 | 0 | 198 | 3 | 472
11 | CD0011 | 线路11 | 直流 | 居民申请 | 30 | 60 | 8 | 136 | 1 | 438
12 | CD0012 | 线路12 | 直流 | 居民申请 | 30 | 60 | 0 | 211 | 0 | 134
13 | CD0013 | 线路13 | 直流 | 公司建设 | 120 | 60 | 0 | 208 | 1 | 345
14 | CD0014 | 线路14 | 交流 | 社会运营 | 120 | 60 | 3 | 150 | 1 | 277
15 | CD0015 | 线路15 | 交流 | 居民申请 | 60 | 60 | 8 | 210 | 1 | 424

## 8台区停电明细表
序号 | 台区名称 | 发生日期 | 所属线路 | 所属变电站名称 | 停电开始时间 | 停电终止时间 | 持续时间（min） | 停电类别（台区自身停电/线路停电引起） | 停电类型（故障停电/计划停电） | 停电原因分析 | 配变停电台数 | 停电户数 | 停电描述 | 故障查找时间（h）
1 | 莲桂南路2#公变 | 2024-09-11 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-09-11 10:00 | 2024-09-11 16:42 | 402 | 线路停电引起 | 故障停电 | 设备故障 | 1 | 12 | 开关检修 | 2.7
2 | 10kV东华路双桥社区公变 | 2024-01-07 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-01-07 09:00 | 2024-01-07 14:07 | 307 | 台区自身停电 | 计划停电 | 线路检修 | 3 | 62 | 开关改造 | 2.5
3 | 10kV海博路宏济路1#公变 | 2024-07-18 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-07-18 10:00 | 2024-07-18 10:33 | 33 | 台区自身停电 | 故障停电 | 外力破坏 | 5 | 100 | 开关改造 | 1.3
4 | 10kV东双路医药公司宿舍3#公变 | 2024-12-06 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 13:54 | 354 | 线路停电引起 | 故障停电 | 线路检修 | 2 | 114 | 开关检修 | 1.1
5 | 10kV东河路水碾河路北9#公变 | 2024-07-10 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-07-10 16:00 | 2024-07-10 23:00 | 420 | 台区自身停电 | 故障停电 | 外力破坏 | 3 | 54 | 线路改造 | 1.2
6 | 十二中街公变 | 2024-12-25 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-12-25 10:00 | 2024-12-25 10:58 | 58 | 线路停电引起 | 故障停电 | 过负荷 | 4 | 157 | 线路改造 | 1.5
7 | 10kV东纱路较场坝1#公变 | 2024-06-14 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-06-14 13:00 | 2024-06-14 14:24 | 84 | 线路停电引起 | 计划停电 | 线路检修 | 5 | 52 | 开关改造 | 1.9
8 | 10kV东双路医药公司宿舍3#公变 | 2024-05-18 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-05-18 12:00 | 2024-05-18 19:35 | 455 | 线路停电引起 | 计划停电 | 外力破坏 | 2 | 123 | 线路改造 | 0.6
9 | 10kV东桂路干部活动中心公变 | 2024-06-21 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-06-21 13:00 | 2024-06-21 16:36 | 216 | 线路停电引起 | 故障停电 | 过负荷 | 4 | 103 | 开关故障 | 1.8
10 | 10kV东纱路较场坝1#公变 | 2024-12-09 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-12-09 16:00 | 2024-12-09 22:28 | 388 | 线路停电引起 | 计划停电 | 线路检修 | 4 | 56 | 变压器检修 | 0.7
11 | 10kV海九路莲花四区2#公变 | 2024-02-25 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-02-25 14:00 | 2024-02-25 17:38 | 218 | 台区自身停电 | 计划停电 | 外力破坏 | 3 | 31 | 线路改造 | 0.8
12 | 10kV东河路水碾河路北2#公变 | 2024-08-28 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-08-28 13:00 | 2024-08-28 15:52 | 172 | 线路停电引起 | 故障停电 | 设备故障 | 4 | 13 | 线路故障 | 2.9
13 | 10kV东双路建设南村公变 | 2024-10-15 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-10-15 16:00 | 2024-10-15 20:33 | 273 | 台区自身停电 | 故障停电 | 过负荷 | 4 | 57 | 开关检修 | 1
14 | 空压机厂宿舍3#公变 | 2024-06-26 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-06-26 10:00 | 2024-06-26 10:50 | 50 | 线路停电引起 | 计划停电 | 线路检修 | 4 | 116 | 线路故障 | 2.7
15 | 龙舟小区2#公变 | 2024-07-16 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-07-16 11:00 | 2024-07-16 16:42 | 342 | 台区自身停电 | 故障停电 | 线路检修 | 3 | 36 | 变压器改造 | 1.5
16 | 10kV海博路宏济路2#公变 | 2024-11-01 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-11-01 16:00 | 2024-11-01 16:34 | 34 | 线路停电引起 | 计划停电 | 设备故障 | 4 | 123 | 开关检修 | 0.7
17 | 10kV东双路一心桥横街公变 | 2024-07-24 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 11:44 | 164 | 线路停电引起 | 计划停电 | 设备故障 | 4 | 80 | 线路故障 | 2
18 | 10kV东纱路牛王庙巷1#公变 | 2024-09-08 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-09-08 14:00 | 2024-09-08 20:41 | 401 | 台区自身停电 | 计划停电 | 过负荷 | 4 | 28 | 开关改造 | 2.8
19 | 10kV望九路龙舟路3#公变 | 2024-01-24 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-01-24 12:00 | 2024-01-24 14:45 | 165 | 线路停电引起 | 计划停电 | 线路检修 | 4 | 136 | 开关检修 | 1.8
20 | 10kV东纱路较场坝东街1#公变 | 2024-09-06 | 未知线路 | 未知变电站 | 2024-09-06 12:00 | 2024-09-06 14:54 | 174 | 线路停电引起 | 故障停电 | 设备故障 | 1 | 27 | 线路故障 | 2.9

## 9台区电压越限统计表
序号 | 台区名称 | 容量kVA | 台区越上限电压（V） | 越上限时长（h） | 越上限户数 | 是否越上限 | 台区越下限电压（V） | 越下限时长（h） | 越下限户数 | 是否越下限 | 是否存在电压三相不平衡
1 | 台区1 | (kVA) | 0 | 0 | 0 | 否 | 207.2 | 11 | 8 | 是 | 否
2 | 10kV东双路建设北村公变 | 400 | 0 | 0 | 0 | 否 | 202 | 10 | 50 | 是 | 否
3 | 10kV塔博路莲花一区8#公变 | 315 | 241.7 | 30 | 67 | 是 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否
4 | 10kV塔九路莲花社区1#公变 | 400 | 237.4 | 44 | 7 | 是 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否
5 | 王家坝3#公变 | 400 | 243.9 | 41 | 14 | 是 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否
6 | 王家坝2#公变 | 400 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否
7 | 10kV望九路龙舟路公变 | 400 | 241.9 | 8 | 2 | 是 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否
8 | 10kV东双路水碾河南三公变 | 400 | 236.8 | 38 | 94 | 是 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是
9 | 10kV东双路医药公司宿舍3#公变 | 400 | 241.8 | 21 | 33 | 是 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否
10 | 10kV海九路莲花四区1#公变 | 400 | 243.5 | 23 | 37 | 是 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是
11 | 10kV海九路莲花三区2#公变 | 400 | 241.3 | 43 | 62 | 是 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是
12 | 10kV东河路水碾河路北1#公变 | 400 | 240.9 | 27 | 48 | 是 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是
13 | 10kV东双路医药公司宿舍1#公变 | 400 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是
14 | 10kV塔博路莲花一区4#公变 | 315 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否
15 | 王家坝4#公变 | 400 | 241.8 | 41 | 94 | 是 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是
16 | 10kV东双路点将五队公变 | 400 | 0 | 0 | 0 | 否 | 209.2 | 7 | 29 | 是 | 否
17 | 10kV东河路水碾河路北5#公变 | 400 | 0 | 0 | 0 | 否 | 208.4 | 27 | 42 | 是 | 是
18 | 10kV东双路建设南村公变 | 400 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否
19 | 10kV海九路莲花四区2#公变 | 400 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否
20 | 10kV塔博路莲花一区2#公变 | 315 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是
21 | 10kV东纱路牛王庙巷1#公变 | 315 | 236.8 | 35 | 19 | 是 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否
22 | 10kV海滨路星桥街3#公变 | 400 | 0 | 0 | 0 | 否 | 200.2 | 17 | 12 | 是 | 否
23 | 10kV望九路龙舟路2#公变 | 400 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是
24 | 10kV望九路龙舟路3#公变 | 400 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否
25 | 10kV东双路南三街市场公变 | 400 | 0 | 0 | 0 | 否 | 200.7 | 3 | 31 | 是 | 否
26 | 龙舟路4#公变 | 400 | 0 | 0 | 0 | 否 | 202.1 | 14 | 43 | 是 | 否
27 | 10kV塔九路莲花二区2#公变 | 400 | 235.4 | 16 | 42 | 是 | 204.3 | 2 | 19 | 是 | 是
28 | 10kV塔九路莲新小区公变 | 400 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否
29 | 10kV塔博路莲花一区7#公变 | 400 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否
30 | 10kV塔九路莲花二区1#公变 | 400 | 238.4 | 17 | 53 | 是 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否

## 10中压线路网架表
序号 | 变电站名称 | 线路名称 | 接线方式 | 联络线路1名称 | 所属变电站 | 联络线路2名称 | 所属变电站_2 | 联络线路3名称 | 所属变电站_3 | 是否为标准接线 | 是否为站间联络
1 | 东风路站 | 线路1 | 单辐射 | 线路1 | 塔子山站 | 线路2 | 安顺桥站 |  |  | 否 | 否
2 | 东风路站 | 线路2 | 单辐射 | 10kV海滨路907 | 海椒市站 | 10kV荔桂路922 | 安顺桥站 |  |  | 否 | 是
3 | 安顺桥站 | 线路3 | 单辐射 |  | 塔子山站 |  | 海椒市站 |  |  | 否 | 否
4 | 安顺桥站 | 线路4 | 单辐射 |  | 东风路站 |  | 塔子山站 |  |  | 否 | 否
5 | 海椒市站 | 线路5 | 单辐射 |  | 海椒市站 |  | 望江楼站 |  |  | 否 | 否
6 | 海椒市站 | 线路6 | 单辐射 | 10kV平院路904 | 东风路站 |  | 海椒市站 |  |  | 是 | 是
7 | 塔子山站 | 线路7 | 单辐射 |  | 安顺桥站 |  | 安顺桥站 |  |  | 否 | 否
8 | 望江楼站 | 线路8 | 单辐射 | 10kV泉莲路936 | 东风路站 | 10kV海莲路923 | 海椒市站 |  |  | 否 | 是
9 | 塔子山站 | 线路9 | 单辐射 |  | 塔子山站 |  | 东风路站 |  |  | 否 | 否
10 | 海椒市站 | 线路10 | 单辐射 |  | 海椒市站 |  | 东风路站 |  |  | 否 | 否
11 | 海椒市站 | 线路11 | 单辐射 | 10kV平院路904 | 安顺桥站 | 10kV海胜路922 | 海椒市站 |  |  | 否 | 是
12 | 塔子山站 | 线路12 | 单辐射 | 10kV东桂路910 | 东风路站 |  | 塔子山站 |  |  | 是 | 是
13 | 海椒市站 | 线路13 | 单辐射 | 10kV塔博路906 | 塔子山站 |  | 安顺桥站 |  |  | 是 | 是
14 | 东风路站 | 线路14 | 单辐射 |  | 望江楼站 |  | 望江楼站 |  |  | 否 | 否
15 | 东风路站 | 线路15 | 单辐射 |  | 安顺桥站 |  | 东风路站 |  |  | 否 | 否
16 | 海椒市站 | 线路16 | 单辐射 |  | 安顺桥站 |  | 望江楼站 |  |  | 否 | 否
17 | 望江楼站 | 线路17 | 单辐射 |  | 望江楼站 |  | 海椒市站 |  |  | 否 | 否
18 | 东风路站 | 线路18 | 单辐射 | 10kV塔九路905 | 塔子山站 |  | 塔子山站 |  |  | 是 | 是
19 | 安顺桥站 | 线路19 | 单辐射 | 10kV塔成路928 | 海椒市站 | 10kV泉莲路936 | 海椒市站 |  |  | 否 | 是
20 | 塔子山站 | 线路20 | 单辐射 |  | 望江楼站 |  | 安顺桥站 |  |  | 否 | 否
21 | 安顺桥站 | 线路21 | 单辐射 | 10kV指民路927 | 海椒市站 |  | 东风路站 |  |  | 是 | 是
22 | 望江楼站 | 线路22 | 单辐射 | 10kV塔仁路929 | 塔子山站 | 10kV东芷路912 | 东风路站 |  |  | 否 | 是
23 | 东风路站 | 线路23 | 单辐射 |  | 海椒市站 |  | 安顺桥站 |  |  | 否 | 否
24 | 安顺桥站 | 线路24 | 单辐射 |  | 东风路站 |  | 望江楼站 |  |  | 否 | 否
25 | 东风路站 | 线路25 | 单辐射 |  | 安顺桥站 |  | 安顺桥站 |  |  | 否 | 否
26 | 海椒市站 | 线路26 | 单辐射 |  | 东风路站 |  | 望江楼站 |  |  | 否 | 否
27 | 塔子山站 | 线路27 | 单辐射 | 10kV海博路906 | 海椒市站 | 10kV望博路914 | 望江楼站 |  |  | 否 | 是
28 | 安顺桥站 | 线路28 | 单辐射 | 10kV海九路905 | 海椒市站 | 10kV望九路915 | 望江楼站 |  |  | 否 | 是
29 | 望江楼站 | 线路29 | 单辐射 | 10kV海胜路922 | 海椒市站 | 10kV望仁路911 | 望江楼站 |  |  | 否 | 是
30 | 塔子山站 | 线路30 | 单辐射 | 10kV塔博路906 | 塔子山站 | 10kV望仁路911 | 望江楼站 |  |  | 否 | 是
31 | 望江楼站 | 线路31 | 单辐射 |  | 塔子山站 |  | 东风路站 |  |  | 否 | 否
32 | 东风路站 | 线路32 | 单辐射 | 10kV塔九路905 | 塔子山站 |  | 安顺桥站 |  |  | 是 | 是
33 | 望江楼站 | 线路33 | 单辐射 |  | 东风路站 |  | 安顺桥站 |  |  | 否 | 否
34 | 塔子山站 | 线路34 | 单辐射 | 10kV塔仁路929 | 塔子山站 | 10kV望博路914 | 望江楼站 |  |  | 否 | 是
35 | 东风路站 | 线路35 | 单辐射 |  | 塔子山站 |  | 望江楼站 |  |  | 否 | 否
36 | 东风路站 | 线路36 | 单辐射 |  | 东风路站 |  | 东风路站 |  |  | 否 | 否
37 | 东风路站 | 线路37 | 单辐射 |  | 安顺桥站 |  | 东风路站 |  |  | 否 | 否
38 | 塔子山站 | 线路38 | 单辐射 |  | 海椒市站 |  | 海椒市站 |  |  | 否 | 否
39 | 塔子山站 | 线路39 | 单辐射 |  | 望江楼站 |  | 海椒市站 |  |  | 否 | 否
40 | 东风路站 | 线路40 | 单辐射 |  | 塔子山站 |  | 海椒市站 |  |  | 否 | 是

## 11中压线路分段情况
序号 | 变电站 | 线路名称 | 供电半径（km） | 分段数 | 容量（kVA） | 是否为大分支 | 分段最大电流值（A） | 备注 | 分段1容量（kVA） | 分段1台数（台） | 分段1最大电流值（A） | 分段2容量（kVA） | 分段2台数（台） | 分段2最大电流值（A） | 分段3容量（kVA） | 分段3台数（台） | 分段3最大电流值（A） | 分段4容量（kVA） | 分段4台数（台） | 分段4最大电流值（A） | 分段5容量（kVA） | 分段5台数（台） | 分段5最大电流值（A） | 分段6容量（kVA） | 分段6台数（台） | 分段6最大电流值（A）
1 | 塔子山站 | 线路1 | 1.39 | 1 | 19529 | 否 | 227
2 | 东风路站 | 线路2 | 1.23 | 4 | 15500 | 否 | 332 |  | 6470 | 8 | 67.2 | 2545 | 10 | 135.1 | 4110 | 4 | 170.4 | 2375 | 8 | 167.5
3 | 望江楼站 | 线路3 | 1.89 | 1 | 2400 | 否 | 286 |  | 2400 | 8 | 223.5
4 | 安顺桥站 | 线路4 | 1.49 | 1 | 13980 | 否 | 267 |  | 13980 | 8 | 185.7
5 | 望江楼站 | 线路5 | 2.81 | 1 | 7110 | 否 | 162 |  | 7110 | 4 | 88.5
6 | 安顺桥站 | 线路6 | 2.6 | 3 | 16020 | 否 | 263 |  | 4625 | 9 | 58.6 | 5705 | 6 | 88.8 | 5690 | 5 | 108.6
7 | 东风路站 | 线路7 | 0.82 | 1 | 6230 | 否 | 208 |  | 6230 | 4 | 56.4
8 | 望江楼站 | 线路8 | 1.07 | 3 | 7730 | 否 | 296 |  | 3525 | 5 | 120.2 | 1430 | 5 | 156.8 | 2775 | 8 | 143.2
9 | 望江楼站 | 线路9 | 0.77 | 1 | 15650 | 否 | 243 |  | 15650 | 3 | 144
10 | 塔子山站 | 线路10 | 2.14 | 1 | 13980 | 否 | 290 |  | 13980 | 7 | 82.6
11 | 海椒市站 | 线路11 | 1.07 | 3 | 15720 | 是 | 326 |  | 5290 | 2 | 207.9 | 5330 | 6 | 73.4 | 5100 | 7 | 110.8
12 | 安顺桥站 | 线路12 | 1.89 | 5 | 16905 | 否 | 262 |  | 2095 | 5 | 135.5 | 5700 | 5 | 81.4 | 1590 | 3 | 123 | 3030 | 4 | 81.1 | 4490 | 3 | 61.6
13 | 海椒市站 | 线路13 | 0.73 | 1 | 8320 | 否 | 193 |  | 8320 | 10 | 47.6
14 | 东风路站 | 线路14 | 2.14 | 1 | 22850 | 否 | 307 |  | 22850 | 6 | 211.7
15 | 塔子山站 | 线路15 | 2.52 | 1 | 7380 | 否 | 138 |  | 7380 | 2 | 52.3
16 | 海椒市站 | 线路16 | 0.73 | 1 | 11250 | 否 | 153 |  | 11250 | 5 | 90
17 | 安顺桥站 | 线路17 | 0.62 | 1 | 12765 | 否 | 290 |  | 12765 | 7 | 159.7
18 | 东风路站 | 线路18 | 1.15 | 1 | 1115 | 否 | 103 |  | 1115 | 6 | 77.4
19 | 安顺桥站 | 线路19 | 2.85 | 3 | 6405 | 否 | 421 |  | 715 | 9 | 303.9 | 4190 | 4 | 151.8 | 1500 | 2 | 251.8
20 | 东风路站 | 线路20 | 0.52 | 1 | 4300 | 否 | 169 |  | 4300 | 9 | 77.9
21 | 安顺桥站 | 线路21 | 1.18 | 3 | 11240 | 否 | 239 |  | 800 | 6 | 55.2 | 4800 | 7 | 189 | 5640 | 5 | 136.9
22 | 海椒市站 | 线路22 | 0.83 | 3 | 14655 | 否 | 242 |  | 1745 | 10 | 176.1 | 11880 | 8 | 180.4 | 1030 | 9 | 169
23 | 安顺桥站 | 线路23 | 1.39 | 1 | 5000 | 否 | 116 |  | 5000 | 8 | 74.5
24 | 望江楼站 | 线路24 | 2.35 | 1 | 8880 | 否 | 43 |  | 8880 | 4 | 29.6
25 | 望江楼站 | 线路25 | 1.17 | 1 | 3000 | 否 | 50 |  | 3000 | 10 | 35.4
26 | 安顺桥站 | 线路26 | 1.96 | 2 | 16250 | 否 | 372 |  | 7950 | 8 | 263.8 | 8300 | 6 | 214.3
27 | 东风路站 | 线路27 | 1.23 | 1 | 3090 | 否 | 184 |  | 3090 | 4 | 89.6
28 | 海椒市站 | 线路28 | 1.29 | 2 | 3005 | 否 | 270 |  | 945 | 3 | 78.5 | 2060 | 3 | 175
29 | 东风路站 | 线路29 | 1.97 | 4 | 8050 | 否 | 194 |  | 1030 | 6 | 79.7 | 1700 | 4 | 42.7 | 1660 | 9 | 117.1 | 3660 | 6 | 105.8
30 | 望江楼站 | 线路30 | 0.7 | 3 | 7405 | 否 | 240 |  | 2690 | 6 | 94.8 | 2370 | 10 | 156.9 | 2345 | 7 | 101.2
31 | 东风路站 | 线路31 | 1.82 | 2 | 11900 | 否 | 265 |  | 4000 | 10 | 144.9 | 7900 | 6 | 211.7
32 | 海椒市站 | 线路32 | 2.85 | 3 | 5540 | 否 | 270 |  | 800 | 6 | 125.7 | 1230 | 8 | 189.2 | 3510 | 10 | 171.7
33 | 东风路站 | 线路33 | 0.75 | 3 | 5830 | 否 | 67 |  | 315 | 5 | 21.7 | 4590 | 9 | 15.6 | 925 | 4 | 31.2
34 | 安顺桥站 | 线路34 | 1.45 | 4 | 13595 | 否 | 256 |  | 2205 | 9 | 78.5 | 6010 | 2 | 81.7 | 1260 | 9 | 176.2 | 4120 | 9 | 59.2
35 | 东风路站 | 线路35 | 0.96 | 1 | 4450 | 否 | 26 |  | 4450 | 9 | 18.4
36 | 望江楼站 | 线路36 | 1.86 | 1 | 2500 | 否 | 33 |  | 2500 | 9 | 19.2
37 | 塔子山站 | 线路37 | 2.76 | 2 | 26530 | 否 | 428 |  | 8280 | 7 | 152.2 | 18250 | 6 | 174.7
38 | 望江楼站 | 线路38 | 2.15 | 1 | 13500 | 否 | 283 |  | 13500 | 9 | 202.2
39 | 海椒市站 | 线路39 | 1.4 | 1 | 16220 | 否 | 224 |  | 16220 | 9 | 81.6
40 | 望江楼站 | 线路40 | 1.56 | 1 | 18547 | 否 | 139

## 12中压线路 N-1 校验表
序号 | 线路名称 | 接线方式 | 限额电流(A) | 典型日电流(A) | 最大转供能力 | N-1校验结果 | 联络线路1 | 线路1转供裕度 | 联络线路2 | 线路2转供裕度 | 联络线路3 | 线路3转供裕度
1 | 线路1 | 单辐射 | 401 | 281 | 159 | 否 | 线路1 | 157 | 线路2 | 159
2 | 线路2 | 两联络 | 420 | 332 | 275 | 否 | 10kV海滨路907 | 275 | 10kV荔桂路922 | 38
3 | 线路3 | 单辐射 | 420 | 286 | 0 | 否
4 | 线路4 | 单辐射 | 537 | 267 | 0 | 否
5 | 线路5 | 单辐射 | 420 | 162 | 0 | 否
6 | 线路6 | 单环网 | 537 | 263 | 301 | 是 | 10kV平院路904 | 301
7 | 线路7 | 单辐射 | 537 | 208 | 0 | 否
8 | 线路8 | 两联络 | 420 | 296 | 419 | 是 | 10kV泉莲路936 | 419 | 10kV海莲路923 | 116
9 | 线路9 | 单辐射 | 420 | 243 | 0 | 否
10 | 线路10 | 单辐射 | 537 | 290 | 0 | 否
11 | 线路11 | 两联络 | 420 | 326 | 328 | 是 | 10kV平院路904 | 328 | 10kV海胜路922 | 295
12 | 线路12 | 单环网 | 537 | 262 | 88 | 否 | 10kV东桂路910 | 88
13 | 线路13 | 单联络 | 420 | 193 | 353 | 是 | 10kV塔博路906 | 353
14 | 线路14 | 单辐射 | 537 | 307 | 0 | 否
15 | 线路15 | 单辐射 | 537 | 138 | 0 | 否
16 | 线路16 | 单辐射 | 537 | 153 | 0 | 否
17 | 线路17 | 单辐射 | 537 | 290 | 0 | 否
18 | 线路18 | 单联络 | 420 | 103 | 267 | 是 | 10kV塔九路905 | 267
19 | 线路19 | 两联络 | 537 | 421 | 425 | 是 | 10kV塔成路928 | 400 | 10kV泉莲路936 | 425
20 | 线路20 | 单辐射 | 537 | 169 | 0 | 否
21 | 线路21 | 单环网 | 537 | 239 | 106 | 否 | 10kV指民路927 | 106
22 | 线路22 | 两联络 | 537 | 242 | 343 | 是 | 10kV塔仁路929 | 343 | 10kV东芷路912 | 94
23 | 线路23 | 单辐射 | 537 | 116 | 0 | 否
24 | 线路24 | 单辐射 | 537 | 43 | 0 | 否
25 | 线路25 | 单辐射 | 537 | 50 | 0 | 否
26 | 线路26 | 单辐射 | 537 | 372 | 0 | 否
27 | 线路27 | 两联络 | 537 | 184 | 297 | 是 | 10kV海博路906 | 227 | 10kV望博路914 | 297
28 | 线路28 | 两联络 | 537 | 270 | 317 | 是 | 10kV海九路905 | 317 | 10kV望九路915 | 267
29 | 线路29 | 两联络 | 537 | 194 | 295 | 是 | 10kV海胜路922 | 295 | 10kV望仁路911 | 281
30 | 线路30 | 两联络 | 537 | 240 | 353 | 是 | 10kV塔博路906 | 353 | 10kV望仁路911 | 281
31 | 线路31 | 单辐射 | 537 | 265 | 0 | 否
32 | 线路32 | 单环网 | 537 | 270 | 267 | 否 | 10kV塔九路905 | 267
33 | 线路33 | 单辐射 | 537 | 67 | 0 | 否
34 | 线路34 | 两联络 | 537 | 256 | 343 | 是 | 10kV塔仁路929 | 343 | 10kV望博路914 | 297
35 | 线路35 | 单辐射 | 537 | 26 | 0 | 否
36 | 线路36 | 单辐射 | 537 | 33 | 0 | 否
37 | 线路37 | 单辐射 | 537 | 428 | 0 | 否
38 | 线路38 | 单辐射 | 537 | 283 | 0 | 否
39 | 线路39 | 单辐射 | 537 | 224 | 0 | 否
40 | 线路40 | 两联络定义为其他接线方式 | 520 | 353 | 0 | 否

## 13开关明细表
序号 | 开关名称 | 所属线路 | 分段/分支/联络 | 开关性质 | 开关属性 | 投运时间 | 柱上开关型号 | 存在缺陷情况说明
1 | 青莲上街2#环网箱进线开关 | 10kV东桂路910 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | JBK-3200D
2 | 青莲上街1#环网箱进线开关 | 10kV东桂路910 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | JBK-3200D
3 | 东门大桥东侧2#环网箱进线开关 | 10kV东桂路910 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | JBK-3200D
4 | 东门大桥东侧1#环网箱进线开关 | 10kV东桂路910 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | JBK-3200D
5 | 客服中心内环环网箱进线开关 | 10kV东桂路910 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | JBK-3200D
6 | 美丽合江侧环网箱进线开关 | 10kV东桂路910 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | JBK-3200D
7 | 大川港口环网箱进线开关 | 10kV东桂路910 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | JBK-3200D
8 | 秀水花园侧环网箱进线开关 | 10kV东桂路910 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | JBK-3200D
9 | 水碾河南街东口环网箱进线开关 | 10kV东华路909 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 1998 | JKB-D600N
10 | 校场东坎东街环网箱进线开关 | 10kV东较路922 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2016 | 无终端
11 | 东风大桥头1#环网箱进线开关 | 10kV东纱路915 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | JKB-T600N
12 | 点将台街口环网箱进线开关 | 10kV东纱路915 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | JKB-D600N
13 | 东风大桥头环网箱进线开关 | 10kV东纱路915 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | JKB-D600N
14 | 点将台2#环网箱进线开关 | 10kV东纱路915 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | PZK-360H
15 | 点将台1#环网箱进线开关 | 10kV东纱路915 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | PZK-360H
16 | 娇子剧场1#环网箱进线开关 | 10kV东双路913 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2018 | JBK-3200D
17 | 娇子剧场2#环网箱进线开关 | 10kV东双路913 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2018 | JKB-D600N
18 | 水碾河南三街口环网箱进线开关 | 10kV东双路913 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2018 | JKB-D600N
19 | 水碾河南街西口环网箱进线开关 | 10kV东双路913 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2018 | JKB-D600N
20 | 牛王庙上街口1#环网箱进线开关 | 10kV东芷路912 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 1998 | JKB-D600N
21 | 牛王庙上街口2#环网箱进线开关 | 10kV东芷路912 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 1998 | JBK-3200D
22 | 均隆街口环网箱进线开关 | 10kV东芷路912 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 1998 | JKB-D600N
23 | 牛王庙工商银行环网箱进线开关 | 10kV海滨路907 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JBK-3200D
24 | 省旅游局环网箱进线开关 | 10kV海滨路907 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
25 | 万源大厦侧1#环网箱进线开关 | 10kV海滨路907 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
26 | 万源大厦侧2#环网箱进线开关 | 10kV海滨路907 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
27 | 烟草侧环网箱进线开关 | 10kV海滨路907 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JBK-3200D
28 | 河边绿地环网箱进线开关 | 10kV海滨路907 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
29 | 锦官驿街口环网箱进线开关 | 10kV海滨路907 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
30 | 下莲池街口环网箱进线开关 | 10kV海滨路907 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
31 | 王家坝街口环网箱进线开关 | 10kV海滨路907 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
32 | 银唐国际侧环网箱进线开关 | 10kV海滨路907 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
33 | 德胜街口1#环网箱进线开关 | 10kV海莲路923 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
34 | 一心桥2#环网箱进线开关 | 10kV海莲路923 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-T600N
35 | 德胜街口2#环网箱进线开关 | 10kV海莲路923 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
36 | 锦泰本田侧环网箱进线开关 | 10kV海莲路923 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | PZK-360H
37 | 四川水文侧环网箱进线开关 | 10kV海民路908 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
38 | 海边绿地1#环网箱进线开关 | 10kV海民路908 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
39 | 宏济新路口环网箱进线开关 | 10kV海民路908 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JBK-3200D
40 | 滨江东路口环网箱进线开关 | 10kV海民路908 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
41 | 一心桥街口1#环网箱进线开关 | 10kV海胜路922 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
42 | 牛市口环网箱进线开关 | 10kV海胜路922 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
43 | 海椒市社区前环网箱进线开关 | 10kV海胜路922 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2008 | JKB-D600N
44 | 锦天府侧4#环网箱进线开关 | 10kV海心路913 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2014 | JBK-3200D
45 | 雍锦汇侧2#环网箱进线开关 | 10kV海心路913 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2014 | 无终端
46 | 雍锦汇侧1#环网箱进线开关 | 10kV海心路913 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2014 | 无终端
47 | 锦天府侧3#环网箱进线开关 | 10kV海心路913 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2014 | JBK-3200D
48 | 风地云庭侧1#环网箱进线开关 | 10kV塔成路928 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | 无终端
49 | 风地云庭侧2#环网箱进线开关 | 10kV塔仁路929 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | 无终端
50 | 莲花逸都侧环网箱进线开关 | 10kV塔仁路929 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | 无终端
51 | 海椒市东街环网箱进线开关 | 10kV塔仁路929 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | JBK-3200D
52 | 莲桂路口环网箱进线开关 | 10kV塔仁路929 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | 无终端
53 | 韦司德地侧1#环网箱进线开关 | 10kV塔仁路929 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | PZK-360H
54 | 莲桂苑侧环网箱进线开关 | 10kV塔仁路929 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | JBK-3200D
55 | 四川核工业侧环网箱进线开关 | 10kV塔仁路929 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | JBK-3200D
56 | 邮政储蓄侧环网箱进线开关 | 10kV望博路914 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2000 | 西格玛
57 | 鳞江峰侧环网箱进线开关 | 10kV望博路914 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2000 | 无终端
58 | 青青河畔侧2#环网箱进线开关 | 10kV望博路914 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2000 | JBK-3200D
59 | 青青河畔侧1#环网箱进线开关 | 10kV望博路914 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2000 | 西格玛
60 | 工农院街口2#环网箱进线开关 | 10kV望博路914 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2000 | JKB-D600N
61 | 信顺百杨侧环网箱进线开关 | 10kV望九路915 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2000 | JKB-D600N
62 | 橡树林路口环网箱进线开关 | 10kV望九路915 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2000 | 西格玛
63 | 成仁公交站侧环网箱进线开关 | 10kV望九路915 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2000 | 西格玛
64 | 青青河畔侧3#环网箱进线开关 | 10kV望九路915 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2000 | JBK-3200D
65 | 工农院街口1#环网箱进线开关 | 10kV望九路915 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2000 | JKB-D600N
66 | 橡胶林侧2#环网箱进线开关 | 10kV望桥路921 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2000 | PZK-360H
67 | 江临阳光侧环网箱进线开关 | 10kV望桥路921 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2000 | PZK-360H
68 | 橡胶林侧1#环网箱进线开关 | 10kV望桥路921 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2000 | PZK-360H
69 | 府河大环网箱进线开关 | 10kV望桥路921 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2000 | PZK-360H
70 | 三官堂街口环网箱进线开关 | 10kV望仁路911 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | PZK-360H
71 | 国美电器侧环网箱进线开关 | 10kV望仁路911 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | PZK-360H
72 | 龙舟东巷口环网箱进线开关 | 10kV望仁路911 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | PZK-360H
73 | 韦司德地侧2#环网箱进线开关 | 10kV望仁路911 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2012 | PZK-360H
74 | 郎基望锦侧2#环网箱进线开关 | 10kV望顺路994 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2014 | JBK-3200D
75 | 郎基望锦侧1#环网箱进线开关 | 10kV望顺路994 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2014 | JBK-3200D
76 | 望江橡树林北院环网箱进线开关 | 10kV望橡路918 | 分段 | 负荷开关 | 分段开关 | 2010 | 无终端
77 | 线路1联络开关1 | 线路1 | 联络 | 负荷开关 | 联络开关 | 2019 | ZW32-12
78 | 线路2联络开关2 | 线路2 | 联络 | 一二次融合开关 | 联络开关 | 2017 | VSP5-12
79 | 线路3联络开关3 | 线路3 | 联络 | 一二次融合开关 | 联络开关 | 2002 | VSP5-12
80 | 线路4联络开关4 | 线路4 | 联络 | 负荷开关 | 联络开关 | 2006 | VSP5-12
81 | 线路5联络开关5 | 线路5 | 联络 | 断路器 | 联络开关 | 2016 | FKN12-12
82 | 线路6联络开关6 | 线路6 | 联络 | 一二次融合开关 | 联络开关 | 2015 | VSP5-12
83 | 线路7联络开关7 | 线路7 | 联络 | 一二次融合开关 | 联络开关 | 2010 | VSP5-12
84 | 线路8联络开关8 | 线路8 | 联络 | 负荷开关 | 联络开关 | 2000 | VSP5-12
85 | 线路9联络开关9 | 线路9 | 联络 | 断路器 | 联络开关 | 2002 | ZW32-12 | 设备老化
86 | 线路10联络开关10 | 线路10 | 联络 | 一二次融合开关 | 联络开关 | 2017 | ZW32-12
87 | 线路11联络开关11 | 线路11 | 联络 | 一二次融合开关 | 联络开关 | 2009 | VSP5-12
88 | 线路12联络开关12 | 线路12 | 联络 | 负荷开关 | 联络开关 | 2007 | ZW32-12
89 | 线路13联络开关13 | 线路13 | 联络 | 一二次融合开关 | 联络开关 | 2004 | ZW32-12
90 | 线路14联络开关14 | 线路14 | 联络 | 负荷开关 | 联络开关 | 2001 | VSP5-12
91 | 线路15联络开关15 | 线路15 | 联络 | 断路器 | 联络开关 | 2005 | VSP5-12
92 | 线路16联络开关16 | 线路16 | 联络 | 负荷开关 | 联络开关 | 2013 | FKN12-12
93 | 线路17联络开关17 | 线路17 | 联络 | 负荷开关 | 联络开关 | 2011 | VSP5-12
94 | 线路18联络开关18 | 线路18 | 联络 | 负荷开关 | 联络开关 | 2017 | VSP5-12
95 | 线路19联络开关19 | 线路19 | 联络 | 一二次融合开关 | 联络开关 | 2004 | ZW32-12
96 | 线路20联络开关20 | 线路20 | 联络 | 一二次融合开关 | 联络开关 | 2008 | ZW32-12

## 14配变明细表
序号 | 变压器名称 | 所属线路 | 所属网格 | 性质（公变/专变） | 设备型号 | 建设形式 | 容量（kVA） | 2019年最大负载率 | 是否有低电压 | 是否三相不平衡 | 投运年限 | 缺陷描述 | 存在缺陷情况说明
1 | 配变1 | 未知线路 | 网格3 | 专变 | 未知型号 | 箱式变(美变) | (kVA) | 68.97 | 否 | 否 | 15
2 | 10kV东双路建设北村公变 | 10kV东双路913 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 1.85 | 否 | 否 | 24
3 | 10kV塔博路莲花一区8#公变 | 10kV塔博路906 | 网格2 | 公变 | DH15-M-315/10 | 配电室 | 315 | 59 | 否 | 否 | 16
4 | 10kV塔九路莲花社区1#公变 | 10kV塔九路905 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 56 | 否 | 否 | 22 | 设备老旧
5 | 王家坝3#公变 | 10kV海滨路907 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 53 | 否 | 否 | 13
6 | 王家坝2#公变 | 10kV海滨路907 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 64 | 否 | 否 | 13
7 | 10kV望九路龙舟路公变 | 10kV望九路915 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 63 | 否 | 否 | 20
8 | 10kV东双路水碾河南三公变 | 10kV东双路913 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 36 | 否 | 否 | 24
9 | 10kV东双路医药公司宿舍3#公变 | 10kV东双路913 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 53 | 否 | 否 | 24
10 | 10kV海九路莲花四区1#公变 | 10kV海九路905 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 57 | 否 | 否 | 20
11 | 10kV海九路莲花三区2#公变 | 10kV海九路905 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 42 | 否 | 否 | 22
12 | 10kV东河路水碾河路北1#公变 | 10kV东河路906 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 49 | 否 | 否 | 22
13 | 10kV东双路医药公司宿舍1#公变 | 10kV东双路913 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 46 | 否 | 否 | 24
14 | 10kV塔博路莲花一区4#公变 | 10kV塔博路906 | 网格4 | 公变 | DH15-M-315/10 | 柱上变 | 315 | 52 | 否 | 否 | 16
15 | 王家坝4#公变 | 10kV海滨路907 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 52 | 否 | 否 | 13
16 | 10kV东双路点将五队公变 | 10kV东双路913 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 53 | 否 | 否 | 24
17 | 10kV东河路水碾河路北5#公变 | 10kV东河路906 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 36 | 否 | 否 | 22 | 无备品备件
18 | 10kV东双路建设南村公变 | 10kV东双路913 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 13.25 | 否 | 否 | 24
19 | 10kV海九路莲花四区2#公变 | 10kV海九路905 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 54 | 否 | 否 | 22
20 | 10kV塔博路莲花一区2#公变 | 10kV塔博路906 | 网格3 | 公变 | DH15-M-315/10 | 箱式变(美变) | 315 | 44 | 否 | 否 | 16
21 | 10kV东纱路牛王庙巷1#公变 | 10kV东纱路915 | 网格4 | 公变 | S11-M-315/10 | 柱上变 | 315 | 11.31 | 否 | 否 | 13
22 | 10kV海滨路星桥街3#公变 | 10kV海滨路907 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 59 | 否 | 否 | 13
23 | 10kV望九路龙舟路2#公变 | 10kV望九路915 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 54 | 否 | 否 | 20
24 | 10kV望九路龙舟路3#公变 | 10kV望九路915 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 5.97 | 否 | 否 | 20
25 | 10kV东双路南三街市场公变 | 10kV东双路913 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 58 | 否 | 否 | 24
26 | 龙舟路4#公变 | 10kV望博路914 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 63 | 否 | 否 | 13 | 家族性缺陷
27 | 10kV塔九路莲花二区2#公变 | 10kV塔九路905 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 37 | 否 | 否 | 22
28 | 10kV塔九路莲新小区公变 | 10kV塔九路905 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 54 | 否 | 否 | 22
29 | 10kV塔博路莲花一区7#公变 | 10kV塔博路906 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 17.04 | 否 | 否 | 16
30 | 10kV塔九路莲花二区1#公变 | 10kV塔九路905 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 52 | 否 | 否 | 22 | 无备品备件
31 | 10kV塔九路莲花社区2#公变 | 10kV塔九路905 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 43 | 否 | 否 | 22
32 | 10kV海九路宏济新路公变 | 10kV海九路905 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 18.04 | 否 | 否 | 19
33 | 10kV海九路莲花三区1#公变 | 10kV海九路905 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 44 | 否 | 否 | 18 | 家族性缺陷
34 | 10kV海滨路东南里公变 | 10kV海滨路907 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 37 | 否 | 否 | 13
35 | 10kV东双路南二街市场公变 | 10kV东双路913 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 56 | 否 | 否 | 24
36 | 10kV塔九路新桂村公变 | 10kV塔九路905 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 56 | 否 | 否 | 22
37 | 10kV东双路一心桥横街公变 | 10kV东双路913 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 1.88 | 否 | 否 | 24
38 | 工农院街2#公变 | 10kV望博路914 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 60 | 否 | 否 | 13
39 | 10kV东纱路光明巷公变 | 10kV东纱路915 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 43 | 否 | 否 | 13
40 | 一环路东五段3#公变 | 10kV海滨路907 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 38 | 否 | 否 | 7
41 | 10kV东河路水碾河路北8#公变 | 10kV东河路906 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 37 | 否 | 否 | 22
42 | 10kV东河路水碾河路北2#公变 | 10kV东河路906 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 61 | 否 | 否 | 22
43 | 10kV海九路莲新北路1#公变 | 10kV海九路905 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 85.93 | 否 | 否 | 22
44 | 10kV塔博路莲花一区5#公变 | 10kV塔博路906 | 网格2 | 公变 | DH15-M-315/10 | 箱式变(欧变) | 315 | 42 | 否 | 否 | 16
45 | 10kV塔博路莲花一区3#公变 | 10kV塔博路906 | 网格3 | 公变 | DH15-M-315/10 | 配电室 | 315 | 59 | 否 | 否 | 16
46 | 10kV塔九路莲花二区3#公变 | 10kV塔九路905 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 40 | 否 | 否 | 20
47 | 10kV塔九路莲花社区3#公变 | 10kV塔九路905 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 60 | 否 | 否 | 22
48 | 10kV东双路局新宿舍公变 | 10kV东双路913 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 56 | 否 | 否 | 24
49 | 10kV东双路水碾河路南小区公变 | 10kV东双路913 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 1.88 | 否 | 否 | 24
50 | 10kV塔九路化成寺1#公变 | 10kV塔九路905 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 55 | 否 | 否 | 22
51 | 10kV海博路宏济路2#公变 | 10kV海博路906 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 2.6 | 否 | 否 | 16
52 | 10kV塔博路莲花一区6#公变 | 10kV塔博路906 | 网格4 | 公变 | DH15-M-315/10 | 柱上变 | 315 | 49 | 否 | 否 | 16
53 | 10kV东双路医药公司宿舍2#公变 | 10kV东双路913 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 41 | 否 | 否 | 24
54 | 10kV东河路航空储运公司公变 | 10kV东河路906 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 44 | 否 | 否 | 12
55 | 10kV塔博路莲花一区1#公变 | 10kV塔博路906 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 39 | 否 | 否 | 16 | 设备老旧
56 | 10kV东双路南三街南口公变 | 10kV东双路913 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 2.19 | 否 | 否 | 24
57 | 10kV东河路黄金洲公寓1#公变 | 10kV东河路906 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 63 | 否 | 否 | 22
58 | 10kV东双路水碾河宿舍公变 | 10kV东双路913 | 网格5 | 公变 | S9-315/10 | 柱上变 | 315 | 15.57 | 否 | 否 | 24 | 家族性缺陷
59 | 10kV海博路宏济路3#公变 | 10kV海博路906 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 11.66 | 否 | 否 | 12 | 无备品备件
60 | 10kV东河路水碾河路北9#公变 | 10kV东河路906 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 37 | 否 | 否 | 22
61 | 10kV东河路水碾河路北6#公变 | 10kV东河路906 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 39 | 否 | 否 | 22
62 | 10kV海博路宏济路1#公变 | 10kV海博路906 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 53 | 否 | 否 | 16
63 | 10kV东河路水碾河路北4#公变 | 10kV东河路906 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 62 | 否 | 否 | 22 | 家族性缺陷
64 | 10kV东河路水碾河路北7#公变 | 10kV东河路906 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 54 | 否 | 否 | 22
65 | 铜井巷公变 | 10kV海滨路907 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 44 | 否 | 否 | 12
66 | 10kV东双路南三街市场2#公变 | 10kV东双路913 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 45 | 否 | 否 | 24 | 无备品备件
67 | 10kV东河路水碾河路北3#公变 | 10kV东河路906 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 55 | 否 | 否 | 21
68 | 海椒市2#公变 | 10kV海胜路922 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 15.47 | 否 | 否 | 13
69 | 海椒市1号公变 | 10kV海胜路922 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 65 | 否 | 否 | 11
70 | 十四街2#公变 | 10kV海民路908 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 45 | 否 | 否 | 13
71 | 十四街1#公变 | 10kV海民路908 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 42 | 否 | 否 | 13
72 | 十四街3#公变 | 10kV海民路908 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 65 | 否 | 否 | 13
73 | 10kV东纱路较场坝西街2#公变 | 10kV东纱路915 | 网格5 | 公变 | S9-315/10 | 配电室 | 315 | 1.88 | 否 | 否 | 7
74 | 10kV东桂路省建行宿舍公变 | 10kV东桂路910 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 45 | 否 | 否 | 12
75 | 10kV东纱路较场坝东街3#公变 | 10kV东纱路915 | 网格4 | 公变 | S13M-315/10 | 箱式变(欧变) | 315 | 2.35 | 否 | 否 | 7
76 | 工程机械厂宿舍1#公变 | 10kV海莲路923 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 45 | 否 | 否 | 13
77 | 空压机厂宿舍4#公变 | 10kV海胜路922 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 59 | 否 | 否 | 13
78 | 工程机械厂宿舍3#公变 | 10kV海莲路923 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 40 | 否 | 否 | 13
79 | 致民路1#公变 | 10kV海莲路923 | 网格2 | 公变 | s11-400/20 | 箱式变(欧变) | 400 | 43 | 否 | 否 | 13
80 | 10kV东芷路椒子公寓公变 | 10kV东芷路912 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 37 | 否 | 否 | 13
81 | 莲花小区3#院公变 | 10kV塔仁路929 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 42 | 否 | 否 | 12
82 | 10kV东桂路华民印刷厂宿舍公变 | 10kV东桂路910 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 1.85 | 否 | 否 | 12
83 | 莲花小区5#公变 | 10kV塔仁路929 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 60 | 否 | 否 | 12
84 | 10kV东桂路干部活动中心公变 | 10kV东桂路910 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 42 | 否 | 否 | 11
85 | 莲花小区3#公变 | 10kV塔仁路929 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 39 | 否 | 否 | 12 | 设备老旧
86 | 10kV东桂路青龙正街1#公变 | 10kV东桂路910 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 9.74 | 否 | 否 | 12
87 | 新北二巷公变 | 10kV塔仁路929 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 41 | 否 | 否 | 12
88 | 古佛寺2#公变 | 10kV望博路914 | 网格2 | 公变 | DH15-M-315/10 | 箱式变(美变) | 315 | 50 | 否 | 否 | 7 | 无备品备件
89 | 古佛寺1#公变 | 10kV望博路914 | 网格5 | 公变 | DH15-M-315/10 | 柱上变 | 315 | 48 | 否 | 否 | 7
90 | 10kV东桂路红玻厂宿舍公变 | 10kV东桂路910 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 15 | 否 | 否 | 12
91 | 万年桥2#公变 | 10kV海民路908 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 45 | 否 | 否 | 13
92 | 万年桥1#公变 | 10kV海民路908 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 49 | 否 | 否 | 13
93 | 大田坎西公变 | 10kV海莲路923 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 51 | 否 | 否 | 13
94 | 东方逸景2#公变 | 10kV望仁路911 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 54 | 否 | 否 | 12
95 | 莲花小区1#公变 | 10kV塔仁路929 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 83.7 | 否 | 否 | 12 | 设备老旧
96 | 莲花小区4#公变 | 10kV塔仁路929 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 64 | 否 | 否 | 12
97 | 10kV东芷路椒子街1#公变 | 10kV东芷路912 | 网格4 | 公变 | DH15-M-315/10 | 箱式变(美变) | 315 | 15.59 | 否 | 否 | 13 | 设备老旧
98 | 10kV东芷路椒子街3#公变 | 10kV东芷路912 | 网格3 | 公变 | DH15-M-315/10 | 箱式变(欧变) | 315 | 39 | 否 | 否 | 13
99 | 力创花园公变 | 10kV塔仁路929 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 36 | 否 | 否 | 12
100 | 10kV东桂路年丰巷2#公变 | 10kV东桂路910 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 51 | 否 | 否 | 12
101 | 望站油库公变 | 10kV望博路914 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 57 | 否 | 否 | 12
102 | 铁门坎公变 | 10kV望博路914 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 65 | 否 | 否 | 12
103 | 空压机厂宿舍3#公变 | 10kV海胜路922 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 50 | 否 | 否 | 13
104 | 工农院街1#公变 | 10kV望博路914 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 36 | 否 | 否 | 12
105 | 莲花小区2#公变 | 10kV塔仁路929 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 40 | 否 | 否 | 12
106 | 河滨景苑公变 | 10kV望仁路911 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 62 | 否 | 否 | 13
107 | 莲花小区6#公变 | 10kV塔仁路929 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 64 | 否 | 否 | 12
108 | 大田坎公变 | 10kV海莲路923 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 2.87 | 否 | 否 | 13
109 | 东方逸景1#公变 | 10kV望仁路911 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 44 | 否 | 否 | 13
110 | 金具厂宿舍1#公变 | 10kV望博路914 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 56 | 否 | 否 | 13
111 | 10kV东桂路安顺公寓2#公变 | 10kV东桂路910 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 65 | 否 | 否 | 12
112 | 致民路2#公变 | 10kV海莲路923 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 36 | 否 | 否 | 13
113 | 空压机厂宿舍2#公变 | 10kV海胜路922 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 18.01 | 否 | 否 | 10
114 | 致民路3#公变 | 10kV海莲路923 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 46 | 否 | 否 | 13
115 | 莲花新区北三巷公变 | 10kV塔仁路929 | 网格3 | 公变 | S11-WZT-400(125)/10.05 | 配电室 | 400 | 1.85 | 否 | 否 | 7
116 | 十二中街公变 | 10kV海莲路923 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 62 | 否 | 否 | 13 | 设备老旧
117 | 德胜上街公变 | 10kV海莲路923 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 43 | 否 | 否 | 13
118 | 望亭居公变 | 10kV海莲路923 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 63 | 否 | 否 | 13
119 | 致民路4#公变 | 10kV海莲路923 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 62 | 否 | 否 | 13 | 无备品备件
120 | 三官堂1#公变 | 10kV望九路915 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 1.85 | 否 | 否 | 12 | 设备老旧
121 | 空压机厂宿舍1#公变 | 10kV海胜路922 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 16.62 | 否 | 否 | 13
122 | 廊桥酒吧侧公变 | 10kV海莲路923 | 网格3 | 公变 | SBH15-M-400/10 | 配电室 | 400 | 44 | 否 | 否 | 5
123 | 佳顺苑公变 | 10kV海莲路923 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 46 | 否 | 否 | 13
124 | 三官堂3#公变 | 10kV望九路915 | 网格2 | 公变 | DH15-M-315/10 | 箱式变(美变) | 315 | 90.34 | 否 | 否 | 13
125 | 宏济市场公变 | 10kV望博路914 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 52 | 否 | 否 | 13
126 | 10kV东纱路较场坝街公变 | 10kV东纱路915 | 网格2 | 公变 | SL-400 | 配电室 | 400 | 16.66 | 否 | 否 | 8
127 | 龙舟小区2#公变 | 10kV望仁路911 | 网格5 | 公变 | DH15-M-315/10 | 柱上变 | 315 | 65 | 否 | 否 | 8
128 | 工农院东3#公变 | 10kV望仁路911 | 网格4 | 公变 | DH15-M-315/10 | 配电室 | 315 | 49 | 否 | 否 | 8
129 | 海椒市3公变 | 10kV海胜路922 | 网格5 | 公变 | DH15-M-315/10 | 配电室 | 315 | 39 | 否 | 否 | 11
130 | 莲桂南路3#公变 | 10kV望仁路911 | 网格4 | 公变 | DH15-M-315/10 | 箱式变(美变) | 315 | 51 | 否 | 否 | 13
131 | 工农院东1#公变 | 10kV望仁路911 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 40 | 否 | 否 | 8
132 | 工农院东2#公变 | 10kV望仁路911 | 网格3 | 公变 | DH15-M-315/10 | 柱上变 | 400 | 61 | 否 | 否 | 8
133 | 龙舟路60号公变 | 10kV望仁路911 | 网格2 | 公变 | DH15-M-315/10 | 配电室 | 315 | 62 | 否 | 否 | 13
134 | 王家坝1#公变 | 10kV海滨路907 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 49 | 否 | 否 | 13
135 | 工农院东4#公变 | 10kV望仁路911 | 网格4 | 公变 | DH15-M-315/10 | 配电室 | 315 | 36 | 否 | 否 | 13 | 无备品备件
136 | 莲桂南路4#公变 | 10kV望仁路911 | 网格3 | 公变 | DH15-M-315/10 | 箱式变(美变) | 315 | 54 | 否 | 否 | 8
137 | 工农院东2#公变 | 10kV望仁路911 | 网格4 | 公变 | DH15-M-315/10 | 柱上变 | 315 | 60 | 否 | 否 | 8
138 | 金具厂宿舍2#公变 | 10kV望仁路911 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 44 | 否 | 否 | 13
139 | 工程机械厂宿舍2#公变 | 10kV海莲路923 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 35 | 否 | 否 | 22
140 | 莲桂南路1#公变 | 10kV望仁路911 | 网格1 | 公变 | DH15-M-315/10 | 箱式变(美变) | 315 | 62 | 否 | 否 | 8
141 | 莲桂南路2#公变 | 10kV望仁路911 | 网格5 | 公变 | DH15-M-315/10 | 箱式变(美变) | 315 | 62 | 否 | 否 | 8 | 家族性缺陷
142 | 牛沙便道4#公变 | 10kV望仁路911 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 61 | 否 | 否 | 8
143 | 龙舟小区1#公变 | 10kV望仁路911 | 网格1 | 公变 | DH15-M-315/10 | 配电室 | 315 | 37 | 否 | 否 | 13
144 | 龙舟小区2#公变 | 10kV望仁路911 | 网格2 | 公变 | DH15-M-315/10 | 箱式变(美变) | 315 | 43 | 否 | 否 | 13
145 | 牛沙便道5#公变 | 10kV望仁路911 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 63 | 否 | 否 | 24
146 | 10kV东桂路青龙正街2#公变 | 10kV东桂路910 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 51 | 否 | 否 | 13
147 | 10kV东双路一心桥横街1#公变 | 10kV东双路913 | 网格5 | 公变 | SZ13-M.ZT-400(125)/10 | 配电室 | 400 | 62 | 否 | 否 | 11
148 | 永兴居民点2#公变 | 10kV望博路914 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 58 | 否 | 否 | 8
149 | 10kV东桂路青龙正街3#公变 | 10kV东桂路910 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 94.58 | 否 | 否 | 13
150 | 莲花小区7#公变 | 10kV塔仁路929 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 63 | 否 | 否 | 13
151 | 三官堂2#公变 | 10kV望九路915 | 网格1 | 公变 | DH15-M-315/10 | 柱上变 | 315 | 45 | 否 | 否 | 13
152 | 林家坡4#公变 | 10kV海胜路922 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 44 | 否 | 否 | 13
153 | 林家坡3#公变 | 10kV海胜路922 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 60 | 否 | 否 | 13 | 设备老旧
154 | 林家坡2#公变 | 10kV海胜路922 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 46 | 否 | 否 | 13
155 | 10kV东河路东风居民点2#公变 | 10kV东河路906 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 51 | 否 | 否 | 8
156 | 10kV东河路东风居民点3#公变 | 10kV东河路906 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 56 | 否 | 否 | 8
157 | 10kV海莲路一心桥公变 | 10kV海莲路923 | 网格1 | 公变 | S9-N-315/10 | 配电室 | 315 | 50 | 否 | 否 | 8
158 | 10kV东纱路点将台2#公变 | 10kV东纱路915 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 37 | 否 | 否 | 8 | 设备老旧
159 | 10kV东华路一心桥横街2#公变 | 10kV东华路909 | 网格3 | 公变 | DH15-M-315/10 | 柱上变 | 315 | 37 | 否 | 否 | 7 | 无备品备件
160 | 10kV东纱路牛王庙巷2#公变 | 10kV东纱路915 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 11.08 | 否 | 否 | 8
161 | 10kV东纱路较场坝1#公变 | 10kV东纱路915 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 80.48 | 否 | 否 | 8
162 | 10kV望海路东城叠苑公变 | 10kV望博路914 | 网格1 | 公变 | S13M-315/10 | 配电室 | 315 | 64 | 否 | 否 | 8
163 | 10kV东芷路椒子街2#公变 | 10kV东芷路912 | 网格5 | 公变 | DH15-M-315/10 | 箱式变(欧变) | 315 | 61 | 否 | 否 | 7
164 | 莲花中路公变 | 10kV塔博路906 | 网格4 | 公变 | DH15-M-315/10 | 箱式变(欧变) | 315 | 65 | 否 | 否 | 13
165 | 10kV东河路双桥小区1#公变 | 10kV东河路906 | 网格3 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 45 | 否 | 否 | 13
166 | 10kV东河路双桥小区2#公变 | 10kV东河路906 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 62 | 否 | 否 | 8
167 | 10kV东华路成华路公变 | 10kV东华路909 | 网格5 | 公变 | DH15-M-315/10 | 配电室 | 315 | 8.85 | 否 | 否 | 12
168 | 10kV东纱路点将台小区公变 | 10kV东纱路915 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 1.88 | 否 | 否 | 8
169 | 10kV东华路双桥社区公变 | 10kV东华路909 | 网格1 | 公变 | DH15-M-315/10 | 箱式变(美变) | 315 | 2.35 | 否 | 否 | 8 | 设备老旧
170 | 10kV东纱路点将台公变 | 10kV东纱路915 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 16.25 | 否 | 否 | 8
171 | 10kV东河路双桥小区#5台变 | 10kV东河路906 | 网格3 | 专变 | S13-400/10 | 配电室 | 400 | 43 | 否 | 否 | 6
172 | 10kV海莲路一心桥街口2号分支箱公变一路 | 10kV海莲路923 | 网格4 | 公变 | S11-R-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 42 | 否 | 否 | 8 | 无备品备件
173 | 10kV东河路东风居民点1#公变 | 10kV东河路906 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 46 | 否 | 否 | 8
174 | 10kV东纱路较场坝东街1#公变 | 10kV东纱路915 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 43 | 否 | 否 | 8
175 | 10kV东纱路较场坝东街2#公变 | 10kV东纱路915 | 网格5 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 0.26 | 否 | 否 | 8
176 | 10kV东河路锦江局办公楼公变 | 10kV东河路906 | 网格3 | 公变 | S11-R-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 40 | 否 | 否 | 8
177 | 10kV东纱路省邮政局宿舍公变 | 10kV东纱路915 | 网格5 | 公变 | SBH15-MRL-400/10 | 箱式变(欧变) | 400 | 35 | 否 | 否 | 5
178 | 10kV东河路双桥小区3#公变 | 10kV东河路906 | 网格1 | 公变 | S11-400/10 | 配电室 | 400 | 60 | 否 | 否 | 13
179 | 10kV东河路双桥小区4#公变 | 10kV东河路906 | 网格2 | 公变 | S11-400/10 | 箱式变(美变) | 400 | 65 | 否 | 否 | 8 | 无备品备件
180 | 10kV东纱路成都机床电器研究所(辉煌灯具城) | 10kV东纱路915 | 网格2 | 专变 | S11-MR-630/10 | 配电室 | 630 | 60 | 否 | 否 | 5
181 | 10kV海胜路林家坡#1台变 | 10kV海胜路922 | 网格2 | 专变 | S13-M-400/10.5 | 箱式变(美变) | 400 | 65 | 否 | 否 | 6
182 | 致民路5#公变 | 10kV海莲路923 | 网格4 | 公变 | S11-400/10 | 柱上变 | 400 | 38 | 否 | 否 | 11
183 | 致民路6#公变 | 10kV海莲路923 | 网格3 | 公变 | SBH15-M-100/10-NX2 | 柱上变 | 400 | 52 | 否 | 否 | 13
184 | 10kV望仁线工农院街#5台变 | 10kV望仁路911 | 网格3 | 专变 | S13-M-400/10.5 | 配电室 | 400 | 63 | 否 | 否 | 5

## 15线路规模
线路名称 | 变电站名称 | 线路总长 | 电缆线长度 | 绝缘架空线长度 | 裸导线长度 | 电缆型号 | 长度 | 绝缘架空型号 | 长度_2 | 裸导线型号 | 长度_3
线路1 | 未知变电站 | 3.7 | 2.47 | 1.92 | 0 | YJV22-3*300 | 2.47 | JKLYJ-240 | 1.92 | LGJ-240 | 0
线路2 | 未知变电站 | 3.92 | 1.73 | 1.23 | 0.96 | YJV22-3*300 | 1.73 | JKLYJ-240 | 1.23 | LGJ-240 | 0.96
线路3 | 未知变电站 | 2.37 | 2.03 | 0.89 | 0 | YJV22-3*300 | 2.03 | JKLYJ-240 | 0.89 | LGJ-240 | 0
线路4 | 未知变电站 | 1.31 | 1.48 | 0 | 0 | YJV22-3*400 | 1.48 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 0
线路5 | 未知变电站 | 2.52 | 0.38 | 0 | 2.14 | YJV22-3*300 | 0.38 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 2.14
线路6 | 未知变电站 | 3.89 | 2.08 | 1.2 | 0.61 | YJV22-3*400 | 2.08 | JKLYJ-240 | 1.2 | LGJ-240 | 0.61
线路7 | 未知变电站 | 2.62 | 3.28 | 0 | 0 | YJV22-3*400 | 3.28 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 0
线路8 | 未知变电站 | 2.38 | 2.41 | 0.11 | 0 | YJV22-3*300 | 2.41 | JKLYJ-240 | 0.11 | LGJ-240 | 0
线路9 | 未知变电站 | 3.41 | 3.03 | 0 | 0.38 | YJV22-3*300 | 3.03 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 0.38
线路10 | 未知变电站 | 2.98 | 2.99 | 0 | 0 | YJV22-3*400 | 2.99 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 0
线路11 | 未知变电站 | 4.34 | 1.43 | 0.78 | 2.13 | YJV22-3*300 | 1.43 | JKLYJ-240 | 0.78 | LGJ-240 | 2.13
线路12 | 未知变电站 | 1.99 | 3.03 | 0 | 0 | YJV22-3*400 | 3.03 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 0
线路13 | 未知变电站 | 2.95 | 0.7 | 2 | 0.25 | YJV22-3*300 | 0.7 | JKLYJ-240 | 2 | LGJ-240 | 0.25
线路14 | 未知变电站 | 2.57 | 2.02 | 0 | 0.55 | YJV22-3*400 | 2.02 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 0.55
线路15 | 未知变电站 | 4.53 | 0.87 | 0 | 3.66 | YJV22-3*400 | 0.87 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 3.66
线路16 | 未知变电站 | 2.29 | 4.26 | 0 | 0 | YJV22-3*400 | 4.26 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 0
线路17 | 未知变电站 | 2.49 | 1.04 | 0 | 1.45 | YJV22-3*400 | 1.04 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 1.45
线路18 | 未知变电站 | 3.87 | 1.3 | 0.04 | 2.53 | YJV22-3*300 | 1.3 | JKLYJ-240 | 0.04 | LGJ-240 | 2.53
线路19 | 未知变电站 | 3.29 | 2 | 0.04 | 1.25 | YJV22-3*400 | 2 | JKLYJ-240 | 0.04 | LGJ-240 | 1.25
线路20 | 未知变电站 | 3.46 | 5.08 | 0 | 0 | YJV22-3*400 | 5.08 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 0
线路21 | 未知变电站 | 1.05 | 3.53 | 0.1 | 0 | YJV22-3*400 | 3.53 | JKLYJ-240 | 0.1 | LGJ-240 | 0
线路22 | 未知变电站 | 2.12 | 2.01 | 1.03 | 0 | YJV22-3*400 | 2.01 | JKLYJ-240 | 1.03 | LGJ-240 | 0
线路23 | 未知变电站 | 2.36 | 1.93 | 0 | 0.43 | YJV22-3*400 | 1.93 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 0.43
线路24 | 未知变电站 | 1.5 | 4.78 | 0 | 0 | YJV22-3*400 | 4.78 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 0
线路25 | 未知变电站 | 3.54 | 0.51 | 0 | 3.03 | YJV22-3*400 | 0.51 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 3.03
线路26 | 未知变电站 | 1.05 | 2.32 | 0 | 0 | YJV22-3*400 | 2.32 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 0
线路27 | 未知变电站 | 1.71 | 1.4 | 1.59 | 0 | YJV22-3*400 | 1.4 | JKLYJ-240 | 1.59 | LGJ-240 | 0
线路28 | 未知变电站 | 1.64 | 2 | 1.57 | 0 | YJV22-3*400 | 2 | JKLYJ-240 | 1.57 | LGJ-240 | 0
线路29 | 未知变电站 | 3.93 | 2 | 0.04 | 1.89 | YJV22-3*400 | 2 | JKLYJ-240 | 0.04 | LGJ-240 | 1.89
线路30 | 未知变电站 | 1.05 | 2.21 | 0.85 | 0 | YJV22-3*400 | 2.21 | JKLYJ-240 | 0.85 | LGJ-240 | 0
线路31 | 未知变电站 | 3.4 | 2.23 | 0 | 1.17 | YJV22-3*400、YJV22-3*300 | 2.23 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 1.17
线路32 | 未知变电站 | 3.25 | 3.24 | 0.61 | 0 | YJV22-3*400 | 3.24 | JKLYJ-240 | 0.61 | LGJ-240 | 0
线路33 | 未知变电站 | 1.91 | 1.42 | 1.1 | 0 | YJV22-3*400 | 1.42 | JKLYJ-240 | 1.1 | LGJ-240 | 0
线路34 | 未知变电站 | 1.29 | 2 | 0.27 | 0 | YJV22-3*400 | 2 | JKLYJ-240 | 0.27 | LGJ-240 | 0
线路35 | 未知变电站 | 2.57 | 2 | 0.04 | 0.53 | YJV22-3*400 | 2 | JKLYJ-240 | 0.04 | LGJ-240 | 0.53
线路36 | 未知变电站 | 1.94 | 2.21 | 0 | 0 | YJV22-3*400 | 2.21 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 0
线路37 | 未知变电站 | 1.42 | 1.29 | 0 | 0.13 | YJV22-3*400 | 1.29 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 0.13
线路38 | 未知变电站 | 4.8 | 2.55 | 0 | 2.25 | YJV22-3*400 | 2.55 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 2.25
线路39 | 未知变电站 | 2.77 | 4.81 | 0 | 0 | YJV22-3*400 | 4.81 | JKLYJ-240 | 0 | LGJ-240 | 0
线路40 | 未知变电站 | 3.67 | 1.75 | 1.85 | 0.07 | YJV22-3*300 | 1.75 | JKLYJ-240 | 1.85 | LGJ-240 | 0.07

## 16 0.4kV 台区供电半径表
序号 | 设备名称 | 电压等级 | 所属馈线 | 额定容量(kVA) | 供电半径（m）
1 | 台区1 | 0.4kV | 未知馈线 | (kVA) | 419
2 | 10kV东双路建设北村公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 400 | 574
3 | 10kV塔博路莲花一区8#公变 | 0.4kV | 10kV塔博路906 | 315 | 455
4 | 10kV塔九路莲花社区1#公变 | 0.4kV | 10kV塔九路905 | 400 | 545
5 | 王家坝3#公变 | 0.4kV | 10kV海滨路907 | 400 | 398
6 | 王家坝2#公变 | 0.4kV | 10kV海滨路907 | 400 | 206
7 | 10kV望九路龙舟路公变 | 0.4kV | 10kV望九路915 | 400 | 769
8 | 10kV东双路水碾河南三公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 400 | 383
9 | 10kV东双路医药公司宿舍3#公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 400 | 256
10 | 10kV海九路莲花四区1#公变 | 0.4kV | 10kV海九路905 | 400 | 800
11 | 10kV海九路莲花三区2#公变 | 0.4kV | 10kV海九路905 | 400 | 270
12 | 10kV东河路水碾河路北1#公变 | 0.4kV | 10kV东河路906 | 400 | 453
13 | 10kV东双路医药公司宿舍1#公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 400 | 363
14 | 10kV塔博路莲花一区4#公变 | 0.4kV | 10kV塔博路906 | 315 | 718
15 | 王家坝4#公变 | 0.4kV | 10kV海滨路907 | 400 | 371
16 | 10kV东双路点将五队公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 400 | 559
17 | 10kV东河路水碾河路北5#公变 | 0.4kV | 10kV东河路906 | 400 | 402
18 | 10kV东双路建设南村公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 400 | 696
19 | 10kV海九路莲花四区2#公变 | 0.4kV | 10kV海九路905 | 400 | 424
20 | 10kV塔博路莲花一区2#公变 | 0.4kV | 10kV塔博路906 | 315 | 545
21 | 10kV东纱路牛王庙巷1#公变 | 0.4kV | 10kV东纱路915 | 315 | 588
22 | 10kV海滨路星桥街3#公变 | 0.4kV | 10kV海滨路907 | 400 | 532
23 | 10kV望九路龙舟路2#公变 | 0.4kV | 10kV望九路915 | 400 | 686
24 | 10kV望九路龙舟路3#公变 | 0.4kV | 10kV望九路915 | 400 | 701
25 | 10kV东双路南三街市场公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 400 | 555
26 | 龙舟路4#公变 | 0.4kV | 10kV望博路914 | 400 | 434
27 | 10kV塔九路莲花二区2#公变 | 0.4kV | 10kV塔九路905 | 400 | 282
28 | 10kV塔九路莲新小区公变 | 0.4kV | 10kV塔九路905 | 400 | 440
29 | 10kV塔博路莲花一区7#公变 | 0.4kV | 10kV塔博路906 | 400 | 547
30 | 10kV塔九路莲花二区1#公变 | 0.4kV | 10kV塔九路905 | 400 | 255
31 | 10kV塔九路莲花社区2#公变 | 0.4kV | 10kV塔九路905 | 400 | 483
32 | 10kV海九路宏济新路公变 | 0.4kV | 10kV海九路905 | 400 | 652
33 | 10kV海九路莲花三区1#公变 | 0.4kV | 10kV海九路905 | 400 | 399
34 | 10kV海滨路东南里公变 | 0.4kV | 10kV海滨路907 | 400 | 324
35 | 10kV东双路南二街市场公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 400 | 599
36 | 10kV塔九路新桂村公变 | 0.4kV | 10kV塔九路905 | 400 | 756
37 | 10kV东双路一心桥横街公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 400 | 478
38 | 工农院街2#公变 | 0.4kV | 10kV望博路914 | 400 | 648
39 | 10kV东纱路光明巷公变 | 0.4kV | 10kV东纱路915 | 400 | 789
40 | 一环路东五段3#公变 | 0.4kV | 10kV海滨路907 | 400 | 388
41 | 10kV东河路水碾河路北8#公变 | 0.4kV | 10kV东河路906 | 400 | 435
42 | 10kV东河路水碾河路北2#公变 | 0.4kV | 10kV东河路906 | 400 | 369
43 | 10kV海九路莲新北路1#公变 | 0.4kV | 10kV海九路905 | 400 | 428
44 | 10kV塔博路莲花一区5#公变 | 0.4kV | 10kV塔博路906 | 315 | 437
45 | 10kV塔博路莲花一区3#公变 | 0.4kV | 10kV塔博路906 | 315 | 698
46 | 10kV塔九路莲花二区3#公变 | 0.4kV | 10kV塔九路905 | 400 | 537
47 | 10kV塔九路莲花社区3#公变 | 0.4kV | 10kV塔九路905 | 400 | 772
48 | 10kV东双路局新宿舍公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 400 | 746
49 | 10kV东双路水碾河路南小区公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 400 | 567
50 | 10kV塔九路化成寺1#公变 | 0.4kV | 10kV塔九路905 | 400 | 743
51 | 10kV海博路宏济路2#公变 | 0.4kV | 10kV海博路906 | 400 | 548
52 | 10kV塔博路莲花一区6#公变 | 0.4kV | 10kV塔博路906 | 315 | 258
53 | 10kV东双路医药公司宿舍2#公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 400 | 593
54 | 10kV东河路航空储运公司公变 | 0.4kV | 10kV东河路906 | 400 | 641
55 | 10kV塔博路莲花一区1#公变 | 0.4kV | 10kV塔博路906 | 400 | 626
56 | 10kV东双路南三街南口公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 400 | 745
57 | 10kV东河路黄金洲公寓1#公变 | 0.4kV | 10kV东河路906 | 400 | 638
58 | 10kV东双路水碾河宿舍公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 315 | 644
59 | 10kV海博路宏济路3#公变 | 0.4kV | 10kV海博路906 | 400 | 679
60 | 10kV东河路水碾河路北9#公变 | 0.4kV | 10kV东河路906 | 400 | 783
61 | 10kV东河路水碾河路北6#公变 | 0.4kV | 10kV东河路906 | 400 | 680
62 | 10kV海博路宏济路1#公变 | 0.4kV | 10kV海博路906 | 400 | 716
63 | 10kV东河路水碾河路北4#公变 | 0.4kV | 10kV东河路906 | 400 | 497
64 | 10kV东河路水碾河路北7#公变 | 0.4kV | 10kV东河路906 | 400 | 672
65 | 铜井巷公变 | 0.4kV | 10kV海滨路907 | 400 | 226
66 | 10kV东双路南三街市场2#公变 | 0.4kV | 10kV东双路913 | 400 | 726
67 | 10kV东河路水碾河路北3#公变 | 0.4kV | 10kV东河路906 | 400 | 485
68 | 海椒市2#公变 | 0.4kV | 10kV海胜路922 | 400 | 303
69 | 海椒市1号公变 | 0.4kV | 10kV海胜路922 | 400 | 536
70 | 十四街2#公变 | 0.4kV | 10kV海民路908 | 400 | 758
71 | 十四街1#公变 | 0.4kV | 10kV海民路908 | 400 | 239
72 | 十四街3#公变 | 0.4kV | 10kV海民路908 | 400 | 230
73 | 10kV东纱路较场坝西街2#公变 | 0.4kV | 10kV东纱路915 | 315 | 567
74 | 10kV东桂路省建行宿舍公变 | 0.4kV | 10kV东桂路910 | 400 | 775
75 | 10kV东纱路较场坝东街3#公变 | 0.4kV | 10kV东纱路915 | 315 | 364
76 | 工程机械厂宿舍1#公变 | 0.4kV | 10kV海莲路923 | 400 | 647
77 | 空压机厂宿舍4#公变 | 0.4kV | 10kV海胜路922 | 400 | 206
78 | 工程机械厂宿舍3#公变 | 0.4kV | 10kV海莲路923 | 400 | 213
79 | 致民路1#公变 | 0.4kV | 10kV海莲路923 | 400 | 629
80 | 10kV东芷路椒子公寓公变 | 0.4kV | 10kV东芷路912 | 400 | 499
81 | 莲花小区3#院公变 | 0.4kV | 10kV塔仁路929 | 400 | 654
82 | 10kV东桂路华民印刷厂宿舍公变 | 0.4kV | 10kV东桂路910 | 400 | 655
83 | 莲花小区5#公变 | 0.4kV | 10kV塔仁路929 | 400 | 337
84 | 10kV东桂路干部活动中心公变 | 0.4kV | 10kV东桂路910 | 400 | 447
85 | 莲花小区3#公变 | 0.4kV | 10kV塔仁路929 | 400 | 425
86 | 10kV东桂路青龙正街1#公变 | 0.4kV | 10kV东桂路910 | 400 | 268
87 | 新北二巷公变 | 0.4kV | 10kV塔仁路929 | 400 | 357
88 | 古佛寺2#公变 | 0.4kV | 10kV望博路914 | 315 | 424
89 | 古佛寺1#公变 | 0.4kV | 10kV望博路914 | 315 | 638
90 | 10kV东桂路红玻厂宿舍公变 | 0.4kV | 10kV东桂路910 | 400 | 213
91 | 万年桥2#公变 | 0.4kV | 10kV海民路908 | 400 | 704
92 | 万年桥1#公变 | 0.4kV | 10kV海民路908 | 400 | 688
93 | 大田坎西公变 | 0.4kV | 10kV海莲路923 | 400 | 699
94 | 东方逸景2#公变 | 0.4kV | 10kV望仁路911 | 400 | 434
95 | 莲花小区1#公变 | 0.4kV | 10kV塔仁路929 | 400 | 462
96 | 莲花小区4#公变 | 0.4kV | 10kV塔仁路929 | 400 | 599
97 | 10kV东芷路椒子街1#公变 | 0.4kV | 10kV东芷路912 | 315 | 303
98 | 10kV东芷路椒子街3#公变 | 0.4kV | 10kV东芷路912 | 315 | 473
99 | 力创花园公变 | 0.4kV | 10kV塔仁路929 | 400 | 588
100 | 10kV东桂路年丰巷2#公变 | 0.4kV | 10kV东桂路910 | 400 | 224

## 17 10kV线路投运时间表
序号 | 线路名称 | 所属变电站 | 线路类型 | 所属单元 | 运行年限（年）
1 | 线路1 | 东风路站 | 公线 | 1 | 26
2 | 线路2 | 东风路站 | 公线 | 1 | 5
3 | 线路3 | 安顺桥站 | 公线 | 1 | 30
4 | 线路4 | 东风路站 | 公线 | 1 | 9
5 | 线路5 | 海椒市站 | 公线 | 1 | 33
6 | 线路6 | 望江楼站 | 公线 | 1 | 32
7 | 线路7 | 望江楼站 | 公线 | 1 | 34
8 | 线路8 | 东风路站 | 公线 | 1 | 31
9 | 线路9 | 东风路站 | 公线 | 1 | 17
10 | 线路10 | 望江楼站 | 公线 | 1 | 30
11 | 线路11 | 海椒市站 | 公线 | 1 | 34
12 | 线路12 | 塔子山站 | 公线 | 1 | 21
13 | 线路13 | 安顺桥站 | 公线 | 1 | 11
14 | 线路14 | 安顺桥站 | 公线 | 1 | 34
15 | 线路15 | 东风路站 | 公线 | 1 | 13
16 | 线路16 | 东风路站 | 公线 | 1 | 18
17 | 线路17 | 望江楼站 | 公线 | 1 | 14
18 | 线路18 | 安顺桥站 | 公线 | 1 | 32
19 | 线路19 | 海椒市站 | 公线 | 1 | 11
20 | 线路20 | 塔子山站 | 公线 | 1 | 22
21 | 线路21 | 东风路站 | 公线 | 1 | 18
22 | 线路22 | 安顺桥站 | 公线 | 1 | 22
23 | 线路23 | 东风路站 | 公线 | 1 | 33
24 | 线路24 | 塔子山站 | 公线 | 1 | 12
25 | 线路25 | 东风路站 | 公线 | 1 | 30
26 | 线路26 | 望江楼站 | 公线 | 1 | 29
27 | 线路27 | 海椒市站 | 公线 | 1 | 25
28 | 线路28 | 望江楼站 | 公线 | 1 | 10
29 | 线路29 | 东风路站 | 公线 | 1 | 20
30 | 线路30 | 东风路站 | 公线 | 1 | 21
31 | 线路31 | 塔子山站 | 公线 | 1 | 20
32 | 线路32 | 海椒市站 | 公线 | 1 | 8
33 | 线路33 | 海椒市站 | 公线 | 1 | 31
34 | 线路34 | 安顺桥站 | 公线 | 1 | 14
35 | 线路35 | 东风路站 | 公线 | 1 | 34
36 | 线路36 | 安顺桥站 | 公线 | 1 | 27
37 | 线路37 | 安顺桥站 | 公线 | 1 | 7
38 | 线路38 | 安顺桥站 | 公线 | 1 | 9
39 | 线路39 | 安顺桥站 | 公线 | 1 | 13
40 | 线路40 | 东风路站 | 公线 | 1 | 34

## 18线路分线线损情况明细表
序号 | 变电站名称 | 电压等级 | 线路名称 | 线损率（%） | 备注：是否为高损线路
1 | 海椒市站 | 10kV | 线路1 | 1.7 | 否
2 | 望江楼站 | 10kV | 线路2 | 2.34 | 否
3 | 塔子山站 | 10kV | 线路3 | 2.12 | 否
4 | 东风路站 | 10kV | 线路4 | 4.46 | 是
5 | 安顺桥站 | 10kV | 线路5 | 1.73 | 否
6 | 安顺桥站 | 10kV | 线路6 | 1.79 | 否
7 | 东风路站 | 10kV | 线路7 | 1.2 | 否
8 | 塔子山站 | 10kV | 线路8 | 2.94 | 否
9 | 海椒市站 | 10kV | 线路9 | 2.97 | 否
10 | 安顺桥站 | 10kV | 线路10 | 4.69 | 是
11 | 望江楼站 | 10kV | 线路11 | 4.8 | 是
12 | 塔子山站 | 10kV | 线路12 | 4.61 | 是
13 | 安顺桥站 | 10kV | 线路13 | 1.11 | 否
14 | 安顺桥站 | 10kV | 线路14 | 1.96 | 否
15 | 东风路站 | 10kV | 线路15 | 2.4 | 否
16 | 望江楼站 | 10kV | 线路16 | 2.43 | 否
17 | 望江楼站 | 10kV | 线路17 | 4.11 | 是
18 | 海椒市站 | 10kV | 线路18 | 3.77 | 是
19 | 塔子山站 | 10kV | 线路19 | 3.34 | 是
20 | 东风路站 | 10kV | 线路20 | 2.78 | 否
21 | 望江楼站 | 10kV | 线路21 | 3.34 | 是
22 | 塔子山站 | 10kV | 线路22 | 2.99 | 否
23 | 东风路站 | 10kV | 线路23 | 2.96 | 否
24 | 望江楼站 | 10kV | 线路24 | 3.32 | 是
25 | 塔子山站 | 10kV | 线路25 | 2.12 | 否
26 | 海椒市站 | 10kV | 线路26 | 1.55 | 否
27 | 安顺桥站 | 10kV | 线路27 | 4.17 | 是
28 | 塔子山站 | 10kV | 线路28 | 4.15 | 是
29 | 海椒市站 | 10kV | 线路29 | 2.45 | 否
30 | 东风路站 | 10kV | 线路30 | 1.74 | 否
31 | 东风路站 | 10kV | 线路31 | 3.53 | 是
32 | 安顺桥站 | 10kV | 线路32 | 2.48 | 否
33 | 塔子山站 | 10kV | 线路33 | 2.55 | 否
34 | 海椒市站 | 10kV | 线路34 | 2.41 | 否
35 | 安顺桥站 | 10kV | 线路35 | 3.36 | 是
36 | 望江楼站 | 10kV | 线路36 | 4.83 | 是
37 | 望江楼站 | 10kV | 线路37 | 2.04 | 否
38 | 塔子山站 | 10kV | 线路38 | 3.57 | 是
39 | 塔子山站 | 10kV | 线路39 | 4.33 | 是
40 | 海椒市站 | 10kV | 线路40 | 2.61 | 否

## 19台区线损明细
序号 | 台区名称 | 公用配变台数 | 所属线路 | 线损率（%） | 是否为高损台区 | 是否为负损台区
1 | 台区1 | 1 | 未知线路 | 2.76 | 否 | 否
2 | 10kV东双路建设北村公变 | 1 | 10kV东双路913 | 4.02 | 否 | 否
3 | 10kV塔博路莲花一区8#公变 | 1 | 10kV塔博路906 | 4.45 | 否 | 否
4 | 10kV塔九路莲花社区1#公变 | 1 | 10kV塔九路905 | 5.77 | 否 | 否
5 | 王家坝3#公变 | 1 | 10kV海滨路907 | 7.67 | 是 | 否
6 | 王家坝2#公变 | 1 | 10kV海滨路907 | 6.14 | 是 | 否
7 | 10kV望九路龙舟路公变 | 1 | 10kV望九路915 | 5.64 | 否 | 否
8 | 10kV东双路水碾河南三公变 | 1 | 10kV东双路913 | 2.09 | 否 | 否
9 | 10kV东双路医药公司宿舍3#公变 | 1 | 10kV东双路913 | 3.34 | 否 | 否
10 | 10kV海九路莲花四区1#公变 | 1 | 10kV海九路905 | 5.89 | 否 | 否
11 | 10kV海九路莲花三区2#公变 | 1 | 10kV海九路905 | 4.29 | 否 | 否
12 | 10kV东河路水碾河路北1#公变 | 1 | 10kV东河路906 | 2.69 | 否 | 否
13 | 10kV东双路医药公司宿舍1#公变 | 1 | 10kV东双路913 | 7.37 | 是 | 否
14 | 10kV塔博路莲花一区4#公变 | 1 | 10kV塔博路906 | 7.87 | 是 | 否
15 | 王家坝4#公变 | 1 | 10kV海滨路907 | 5.9 | 否 | 否
16 | 10kV东双路点将五队公变 | 1 | 10kV东双路913 | 3.75 | 否 | 否
17 | 10kV东河路水碾河路北5#公变 | 1 | 10kV东河路906 | 6.56 | 是 | 否
18 | 10kV东双路建设南村公变 | 1 | 10kV东双路913 | 2.76 | 否 | 否
19 | 10kV海九路莲花四区2#公变 | 1 | 10kV海九路905 | 4.97 | 否 | 否
20 | 10kV塔博路莲花一区2#公变 | 1 | 10kV塔博路906 | 2.71 | 否 | 否
21 | 10kV东纱路牛王庙巷1#公变 | 1 | 10kV东纱路915 | 6.41 | 是 | 否
22 | 10kV海滨路星桥街3#公变 | 1 | 10kV海滨路907 | 2.51 | 否 | 否
23 | 10kV望九路龙舟路2#公变 | 1 | 10kV望九路915 | 5.56 | 否 | 否
24 | 10kV望九路龙舟路3#公变 | 1 | 10kV望九路915 | 2.51 | 否 | 否
25 | 10kV东双路南三街市场公变 | 1 | 10kV东双路913 | 6.8 | 是 | 否
26 | 龙舟路4#公变 | 1 | 10kV望博路914 | -4.46 | 否 | 是
27 | 10kV塔九路莲花二区2#公变 | 1 | 10kV塔九路905 | 2.38 | 否 | 否
28 | 10kV塔九路莲新小区公变 | 1 | 10kV塔九路905 | 7.77 | 是 | 否
29 | 10kV塔博路莲花一区7#公变 | 1 | 10kV塔博路906 | 4.69 | 否 | 否
30 | 10kV塔九路莲花二区1#公变 | 1 | 10kV塔九路905 | 5.94 | 否 | 否
31 | 10kV塔九路莲花社区2#公变 | 1 | 10kV塔九路905 | 5.2 | 否 | 否
32 | 10kV海九路宏济新路公变 | 1 | 10kV海九路905 | 2.39 | 否 | 否
33 | 10kV海九路莲花三区1#公变 | 1 | 10kV海九路905 | 6.65 | 是 | 否
34 | 10kV海滨路东南里公变 | 1 | 10kV海滨路907 | 5.38 | 否 | 否
35 | 10kV东双路南二街市场公变 | 1 | 10kV东双路913 | 7.73 | 是 | 否
36 | 10kV塔九路新桂村公变 | 1 | 10kV塔九路905 | 6.55 | 是 | 否
37 | 10kV东双路一心桥横街公变 | 1 | 10kV东双路913 | 6.61 | 是 | 否
38 | 工农院街2#公变 | 1 | 10kV望博路914 | 7.8 | 是 | 否
39 | 10kV东纱路光明巷公变 | 1 | 10kV东纱路915 | 2.17 | 否 | 否
40 | 一环路东五段3#公变 | 1 | 10kV海滨路907 | 2.06 | 否 | 否
41 | 10kV东河路水碾河路北8#公变 | 1 | 10kV东河路906 | 6.52 | 是 | 否
42 | 10kV东河路水碾河路北2#公变 | 1 | 10kV东河路906 | 5.75 | 否 | 否
43 | 10kV海九路莲新北路1#公变 | 1 | 10kV海九路905 | 4.55 | 否 | 否
44 | 10kV塔博路莲花一区5#公变 | 1 | 10kV塔博路906 | 5.81 | 否 | 否
45 | 10kV塔博路莲花一区3#公变 | 1 | 10kV塔博路906 | 4.91 | 否 | 否
46 | 10kV塔九路莲花二区3#公变 | 1 | 10kV塔九路905 | 4.6 | 否 | 否
47 | 10kV塔九路莲花社区3#公变 | 1 | 10kV塔九路905 | 6.46 | 是 | 否
48 | 10kV东双路局新宿舍公变 | 1 | 10kV东双路913 | 4.31 | 否 | 否
49 | 10kV东双路水碾河路南小区公变 | 1 | 10kV东双路913 | 3.32 | 否 | 否
50 | 10kV塔九路化成寺1#公变 | 1 | 10kV塔九路905 | 4.05 | 否 | 否
51 | 10kV海博路宏济路2#公变 | 1 | 10kV海博路906 | 4.3 | 否 | 否
52 | 10kV塔博路莲花一区6#公变 | 1 | 10kV塔博路906 | 2.25 | 否 | 否
53 | 10kV东双路医药公司宿舍2#公变 | 1 | 10kV东双路913 | 5.75 | 否 | 否
54 | 10kV东河路航空储运公司公变 | 1 | 10kV东河路906 | 3.39 | 否 | 否
55 | 10kV塔博路莲花一区1#公变 | 1 | 10kV塔博路906 | 3.15 | 否 | 否
56 | 10kV东双路南三街南口公变 | 1 | 10kV东双路913 | 4.22 | 否 | 否
57 | 10kV东河路黄金洲公寓1#公变 | 1 | 10kV东河路906 | 2.35 | 否 | 否
58 | 10kV东双路水碾河宿舍公变 | 1 | 10kV东双路913 | 6.49 | 是 | 否
59 | 10kV海博路宏济路3#公变 | 1 | 10kV海博路906 | 3.7 | 否 | 否
60 | 10kV东河路水碾河路北9#公变 | 1 | 10kV东河路906 | 3.14 | 否 | 否
61 | 10kV东河路水碾河路北6#公变 | 1 | 10kV东河路906 | 4.26 | 否 | 否
62 | 10kV海博路宏济路1#公变 | 1 | 10kV海博路906 | 4.74 | 否 | 否
63 | 10kV东河路水碾河路北4#公变 | 1 | 10kV东河路906 | 4.11 | 否 | 否
64 | 10kV东河路水碾河路北7#公变 | 1 | 10kV东河路906 | 6.79 | 是 | 否
65 | 铜井巷公变 | 1 | 10kV海滨路907 | 3.31 | 否 | 否
66 | 10kV东双路南三街市场2#公变 | 1 | 10kV东双路913 | -4.64 | 否 | 是
67 | 10kV东河路水碾河路北3#公变 | 1 | 10kV东河路906 | 3.67 | 否 | 否
68 | 海椒市2#公变 | 1 | 10kV海胜路922 | 6.45 | 是 | 否
69 | 海椒市1号公变 | 1 | 10kV海胜路922 | -3.17 | 否 | 是
70 | 十四街2#公变 | 1 | 10kV海民路908 | 3.06 | 否 | 否
71 | 十四街1#公变 | 1 | 10kV海民路908 | 2.15 | 否 | 否
72 | 十四街3#公变 | 1 | 10kV海民路908 | 3.43 | 否 | 否
73 | 10kV东纱路较场坝西街2#公变 | 1 | 10kV东纱路915 | 6.29 | 是 | 否
74 | 10kV东桂路省建行宿舍公变 | 1 | 10kV东桂路910 | -6.56 | 是 | 是
75 | 10kV东纱路较场坝东街3#公变 | 1 | 10kV东纱路915 | 5.04 | 否 | 否
76 | 工程机械厂宿舍1#公变 | 1 | 10kV海莲路923 | 7.96 | 是 | 否
77 | 空压机厂宿舍4#公变 | 1 | 10kV海胜路922 | 7.64 | 是 | 否
78 | 工程机械厂宿舍3#公变 | 1 | 10kV海莲路923 | 6.68 | 是 | 否
79 | 致民路1#公变 | 1 | 10kV海莲路923 | 6.34 | 是 | 否
80 | 10kV东芷路椒子公寓公变 | 1 | 10kV东芷路912 | 7.57 | 是 | 否
81 | 莲花小区3#院公变 | 1 | 10kV塔仁路929 | 7.83 | 是 | 否
82 | 10kV东桂路华民印刷厂宿舍公变 | 1 | 10kV东桂路910 | 3.04 | 否 | 否
83 | 莲花小区5#公变 | 1 | 10kV塔仁路929 | -6.21 | 是 | 是
84 | 10kV东桂路干部活动中心公变 | 1 | 10kV东桂路910 | 6.64 | 是 | 否
85 | 莲花小区3#公变 | 1 | 10kV塔仁路929 | 6.39 | 是 | 否
86 | 10kV东桂路青龙正街1#公变 | 1 | 10kV东桂路910 | -4.05 | 否 | 是
87 | 新北二巷公变 | 1 | 10kV塔仁路929 | -2.66 | 否 | 是
88 | 古佛寺2#公变 | 1 | 10kV望博路914 | 7.39 | 是 | 否
89 | 古佛寺1#公变 | 1 | 10kV望博路914 | 7.34 | 是 | 否
90 | 10kV东桂路红玻厂宿舍公变 | 1 | 10kV东桂路910 | 5.22 | 否 | 否
91 | 万年桥2#公变 | 1 | 10kV海民路908 | 2.75 | 否 | 否
92 | 万年桥1#公变 | 1 | 10kV海民路908 | 5.18 | 否 | 否
93 | 大田坎西公变 | 1 | 10kV海莲路923 | 2.06 | 否 | 否
94 | 东方逸景2#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 5.94 | 否 | 否
95 | 莲花小区1#公变 | 1 | 10kV塔仁路929 | 6.93 | 是 | 否
96 | 莲花小区4#公变 | 1 | 10kV塔仁路929 | 5.29 | 否 | 否
97 | 10kV东芷路椒子街1#公变 | 1 | 10kV东芷路912 | 3.04 | 否 | 否
98 | 10kV东芷路椒子街3#公变 | 1 | 10kV东芷路912 | 6.7 | 是 | 否
99 | 力创花园公变 | 1 | 10kV塔仁路929 | 7.41 | 是 | 否
100 | 10kV东桂路年丰巷2#公变 | 1 | 10kV东桂路910 | 5.21 | 否 | 否
101 | 望站油库公变 | 1 | 10kV望博路914 | 2.44 | 否 | 否
102 | 铁门坎公变 | 1 | 10kV望博路914 | 3.7 | 否 | 否
103 | 空压机厂宿舍3#公变 | 1 | 10kV海胜路922 | 6.82 | 是 | 否
104 | 工农院街1#公变 | 1 | 10kV望博路914 | 6.98 | 是 | 否
105 | 莲花小区2#公变 | 1 | 10kV塔仁路929 | 7.46 | 是 | 否
106 | 河滨景苑公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 6.85 | 是 | 否
107 | 莲花小区6#公变 | 1 | 10kV塔仁路929 | -3.69 | 否 | 是
108 | 大田坎公变 | 1 | 10kV海莲路923 | 7.29 | 是 | 否
109 | 东方逸景1#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 2.32 | 否 | 否
110 | 金具厂宿舍1#公变 | 1 | 10kV望博路914 | 6.43 | 是 | 否
111 | 10kV东桂路安顺公寓2#公变 | 1 | 10kV东桂路910 | -4.46 | 否 | 是
112 | 致民路2#公变 | 1 | 10kV海莲路923 | 5.7 | 否 | 否
113 | 空压机厂宿舍2#公变 | 1 | 10kV海胜路922 | 2.68 | 否 | 否
114 | 致民路3#公变 | 1 | 10kV海莲路923 | 3.37 | 否 | 否
115 | 莲花新区北三巷公变 | 1 | 10kV塔仁路929 | -6.85 | 是 | 是
116 | 十二中街公变 | 1 | 10kV海莲路923 | 3.34 | 否 | 否
117 | 德胜上街公变 | 1 | 10kV海莲路923 | 2.04 | 否 | 否
118 | 望亭居公变 | 1 | 10kV海莲路923 | 3.56 | 否 | 否
119 | 致民路4#公变 | 1 | 10kV海莲路923 | 5.12 | 否 | 否
120 | 三官堂1#公变 | 1 | 10kV望九路915 | 4.99 | 否 | 否
121 | 空压机厂宿舍1#公变 | 1 | 10kV海胜路922 | 4.06 | 否 | 否
122 | 廊桥酒吧侧公变 | 1 | 10kV海莲路923 | 2.34 | 否 | 否
123 | 佳顺苑公变 | 1 | 10kV海莲路923 | 6.21 | 是 | 否
124 | 三官堂3#公变 | 1 | 10kV望九路915 | 4.62 | 否 | 否
125 | 宏济市场公变 | 1 | 10kV望博路914 | 4.32 | 否 | 否
126 | 10kV东纱路较场坝街公变 | 1 | 10kV东纱路915 | -2.85 | 否 | 是
127 | 龙舟小区2#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 6.08 | 是 | 否
128 | 工农院东3#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 2.56 | 否 | 否
129 | 海椒市3公变 | 1 | 10kV海胜路922 | 5.39 | 否 | 否
130 | 莲桂南路3#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 7.23 | 是 | 否
131 | 工农院东1#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 4.29 | 否 | 否
132 | 工农院东2#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 3.5 | 否 | 否
133 | 龙舟路60号公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 3.05 | 否 | 否
134 | 王家坝1#公变 | 1 | 10kV海滨路907 | 7.07 | 是 | 否
135 | 工农院东4#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 7.27 | 是 | 否
136 | 莲桂南路4#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 6.52 | 是 | 否
137 | 工农院东2#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 6.72 | 是 | 否
138 | 金具厂宿舍2#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 4.8 | 否 | 否
139 | 工程机械厂宿舍2#公变 | 1 | 10kV海莲路923 | 3.61 | 否 | 否
140 | 莲桂南路1#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 5.95 | 否 | 否
141 | 莲桂南路2#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 2.29 | 否 | 否
142 | 牛沙便道4#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 2.78 | 否 | 否
143 | 龙舟小区1#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 2.17 | 否 | 否
144 | 龙舟小区2#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 6.81 | 是 | 否
145 | 牛沙便道5#公变 | 1 | 10kV望仁路911 | 4.49 | 否 | 否
146 | 10kV东桂路青龙正街2#公变 | 1 | 10kV东桂路910 | 3.71 | 否 | 否
147 | 10kV东双路一心桥横街1#公变 | 1 | 10kV东双路913 | 6.27 | 是 | 否
148 | 永兴居民点2#公变 | 1 | 10kV望博路914 | 6.66 | 是 | 否
149 | 10kV东桂路青龙正街3#公变 | 1 | 10kV东桂路910 | 4.19 | 否 | 否
150 | 莲花小区7#公变 | 1 | 10kV塔仁路929 | 3.86 | 否 | 否

## 20 10kV线路配自终端明细表
序号 | 名称 | 类型 | 运行状态 | 线路 | 在线率 | 投退次数 | 通信方式 | 开关类型 | 投运时间
1 | 青莲上街2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV东桂路910 | 94.25 | 1 | 无线 | JBK-3200D | 2012
2 | 青莲上街1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV东桂路910 | 91.04 | 1 | 光纤 | JBK-3200D | 2012
3 | 东门大桥东侧2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV东桂路910 | 92.54 | 6 | 无线 | JBK-3200D | 2012
4 | 东门大桥东侧1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV东桂路910 | 87.6 | 2 | 无线 | JBK-3200D | 2012
5 | 客服中心内环环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV东桂路910 | 88.53 | 2 | 无线 | JBK-3200D | 2012
6 | 美丽合江侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV东桂路910 | 89.16 | 0 | 光纤 | JBK-3200D | 2012
7 | 大川港口环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV东桂路910 | 89.51 | 8 | 光纤 | JBK-3200D | 2012
8 | 秀水花园侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV东桂路910 | 98.49 | 7 | 光纤 | JBK-3200D | 2012
9 | 水碾河南街东口环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV东华路909 | 95.37 | 3 | 无线 | JKB-D600N | 1998
10 | 校场东坎东街环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV东较路922 | 95.04 | 8 | 光纤 | 无终端 | 2016
11 | 东风大桥头1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV东纱路915 | 91.3 | 1 | 光纤 | JKB-T600N | 2012
12 | 点将台街口环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV东纱路915 | 92.03 | 3 | 无线 | JKB-D600N | 2012
13 | 东风大桥头环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV东纱路915 | 96.87 | 6 | 光纤 | JKB-D600N | 2012
14 | 点将台2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV东纱路915 | 98.52 | 7 | 无线 | PZK-360H | 2012
15 | 点将台1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV东纱路915 | 97.89 | 2 | 无线 | PZK-360H | 2012
16 | 娇子剧场1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV东双路913 | 97.42 | 4 | 无线 | JBK-3200D | 2018
17 | 娇子剧场2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV东双路913 | 99.94 | 5 | 光纤 | JKB-D600N | 2018
18 | 水碾河南三街口环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV东双路913 | 95.09 | 3 | 光纤 | JKB-D600N | 2018
19 | 水碾河南街西口环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV东双路913 | 97.02 | 5 | 光纤 | JKB-D600N | 2018
20 | 牛王庙上街口1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV东芷路912 | 93.72 | 9 | 光纤 | JKB-D600N | 1998
21 | 牛王庙上街口2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV东芷路912 | 93.84 | 6 | 光纤 | JBK-3200D | 1998
22 | 均隆街口环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV东芷路912 | 99.93 | 8 | 光纤 | JKB-D600N | 1998
23 | 牛王庙工商银行环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV海滨路907 | 95.24 | 3 | 无线 | JBK-3200D | 2008
24 | 省旅游局环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV海滨路907 | 99.97 | 2 | 无线 | JKB-D600N | 2008
25 | 万源大厦侧1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV海滨路907 | 97.38 | 4 | 无线 | JKB-D600N | 2008
26 | 万源大厦侧2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV海滨路907 | 92.45 | 0 | 无线 | JKB-D600N | 2008
27 | 烟草侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV海滨路907 | 91.23 | 4 | 光纤 | JBK-3200D | 2008
28 | 河边绿地环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV海滨路907 | 92.36 | 2 | 无线 | JKB-D600N | 2008
29 | 锦官驿街口环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV海滨路907 | 93.02 | 0 | 无线 | JKB-D600N | 2008
30 | 下莲池街口环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV海滨路907 | 96.19 | 10 | 光纤 | JKB-D600N | 2008
31 | 王家坝街口环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV海滨路907 | 96.97 | 4 | 无线 | JKB-D600N | 2008
32 | 银唐国际侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV海滨路907 | 92.56 | 4 | 无线 | JKB-D600N | 2008
33 | 德胜街口1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV海莲路923 | 97.01 | 3 | 光纤 | JKB-D600N | 2008
34 | 一心桥2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV海莲路923 | 88.36 | 5 | 无线 | JKB-T600N | 2008
35 | 德胜街口2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV海莲路923 | 93.18 | 0 | 无线 | JKB-D600N | 2008
36 | 锦泰本田侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV海莲路923 | 98.83 | 4 | 光纤 | PZK-360H | 2008
37 | 四川水文侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV海民路908 | 85.3 | 5 | 光纤 | JKB-D600N | 2008
38 | 海边绿地1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV海民路908 | 90.52 | 6 | 无线 | JKB-D600N | 2008
39 | 宏济新路口环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV海民路908 | 88.4 | 4 | 无线 | JBK-3200D | 2008
40 | 滨江东路口环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV海民路908 | 97.93 | 1 | 光纤 | JKB-D600N | 2008
41 | 一心桥街口1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV海胜路922 | 95.38 | 8 | 无线 | JKB-D600N | 2008
42 | 牛市口环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV海胜路922 | 97.36 | 5 | 光纤 | JKB-D600N | 2008
43 | 海椒市社区前环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV海胜路922 | 99.5 | 1 | 无线 | JKB-D600N | 2008
44 | 锦天府侧4#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV海心路913 | 97.58 | 5 | 光纤 | JBK-3200D | 2014
45 | 雍锦汇侧2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV海心路913 | 94.17 | 1 | 光纤 | 无终端 | 2014
46 | 雍锦汇侧1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV海心路913 | 95.84 | 1 | 光纤 | 无终端 | 2014
47 | 锦天府侧3#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV海心路913 | 97.46 | 8 | 无线 | JBK-3200D | 2014
48 | 风地云庭侧1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV塔成路928 | 98.78 | 4 | 无线 | 无终端 | 2012
49 | 风地云庭侧2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV塔仁路929 | 93.88 | 2 | 无线 | 无终端 | 2012
50 | 莲花逸都侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV塔仁路929 | 97.71 | 4 | 无线 | 无终端 | 2012
51 | 海椒市东街环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV塔仁路929 | 95.61 | 1 | 光纤 | JBK-3200D | 2012
52 | 莲桂路口环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV塔仁路929 | 99.69 | 9 | 无线 | 无终端 | 2012
53 | 韦司德地侧1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV塔仁路929 | 97.79 | 2 | 无线 | PZK-360H | 2012
54 | 莲桂苑侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV塔仁路929 | 90.75 | 0 | 无线 | JBK-3200D | 2012
55 | 四川核工业侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV塔仁路929 | 94.32 | 0 | 无线 | JBK-3200D | 2012
56 | 邮政储蓄侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV望博路914 | 91.26 | 0 | 光纤 | 西格玛 | 2000
57 | 鳞江峰侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV望博路914 | 95.46 | 7 | 无线 | 无终端 | 2000
58 | 青青河畔侧2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV望博路914 | 92.59 | 4 | 无线 | JBK-3200D | 2000
59 | 青青河畔侧1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV望博路914 | 89.88 | 7 | 光纤 | 西格玛 | 2000
60 | 工农院街口2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV望博路914 | 86.77 | 6 | 光纤 | JKB-D600N | 2000
61 | 信顺百杨侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV望九路915 | 95.82 | 8 | 无线 | JKB-D600N | 2000
62 | 橡树林路口环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV望九路915 | 97.75 | 0 | 光纤 | 西格玛 | 2000
63 | 成仁公交站侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV望九路915 | 92.75 | 1 | 光纤 | 西格玛 | 2000
64 | 青青河畔侧3#环网箱终端 | 环网箱终端 | 在线 | 10kV望九路915 | 92.81 | 8 | 光纤 | JBK-3200D | 2000
65 | 工农院街口1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV望九路915 | 86.18 | 4 | 光纤 | JKB-D600N | 2000
66 | 橡胶林侧2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV望桥路921 | 85.61 | 0 | 光纤 | PZK-360H | 2000
67 | 江临阳光侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV望桥路921 | 97.04 | 5 | 无线 | PZK-360H | 2000
68 | 橡胶林侧1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV望桥路921 | 85.67 | 6 | 无线 | PZK-360H | 2000
69 | 府河大环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV望桥路921 | 94.48 | 5 | 光纤 | PZK-360H | 2000
70 | 三官堂街口环网箱终端 | 环网箱终端 | 离线 | 10kV望仁路911 | 97.32 | 7 | 光纤 | PZK-360H | 2012
71 | 国美电器侧环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV望仁路911 | 85.31 | 4 | 光纤 | PZK-360H | 2012
72 | 龙舟东巷口环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV望仁路911 | 96.83 | 0 | 光纤 | PZK-360H | 2012
73 | 韦司德地侧2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV望仁路911 | 97.34 | 4 | 无线 | PZK-360H | 2012
74 | 郎基望锦侧2#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV望顺路994 | 95.46 | 2 | 光纤 | JBK-3200D | 2014
75 | 郎基望锦侧1#环网箱终端 | 环网箱终端 | 故障 | 10kV望顺路994 | 89.3 | 2 | 无线 | JBK-3200D | 2014
76 | 线路1柱上终端1 | 配电终端 | 故障 | 线路1 | 98.55 | 2 | 载波 | FKN12-12 | 2015
77 | 线路2柱上终端2 | 柱上开关终端 | 故障 | 线路2 | 91.13 | 2 | 无线 | ZW32-12 | 2017
78 | 线路3柱上终端3 | 配电终端 | 离线 | 线路3 | 92.63 | 4 | 光纤 | ZW32-12 | 2022
79 | 线路4柱上终端4 | 配电终端 | 故障 | 线路4 | 94.58 | 1 | 光纤 | FKN12-12 | 2017
80 | 线路5柱上终端5 | 柱上开关终端 | 离线 | 线路5 | 96.46 | 1 | 载波 | FKN12-12 | 2021
81 | 线路6柱上终端6 | 配电终端 | 在线 | 线路6 | 91.62 | 4 | 光纤 | FKN12-12 | 2019
82 | 线路7柱上终端7 | 配电终端 | 离线 | 线路7 | 93.01 | 0 | 光纤 | FKN12-12 | 2021
83 | 线路8柱上终端8 | 柱上开关终端 | 在线 | 线路8 | 90.56 | 3 | 载波 | ZW32-12 | 2023
84 | 线路9柱上终端9 | 柱上开关终端 | 离线 | 线路9 | 98.05 | 0 | 光纤 | ZW32-12 | 2016
85 | 线路10柱上终端10 | 配电终端 | 离线 | 线路10 | 93.05 | 0 | 光纤 | ZW32-12 | 2015
86 | 线路11柱上终端11 | 配电终端 | 故障 | 线路11 | 99.72 | 4 | 无线 | FKN12-12 | 2021
87 | 线路12柱上终端12 | 配电终端 | 离线 | 线路12 | 90.32 | 5 | 载波 | ZW32-12 | 2019
88 | 线路13柱上终端13 | 柱上开关终端 | 离线 | 线路13 | 94.59 | 0 | 载波 | ZW32-12 | 2017
89 | 线路14柱上终端14 | 柱上开关终端 | 在线 | 线路14 | 98.4 | 1 | 载波 | ZW32-12 | 2015
90 | 线路15柱上终端15 | 柱上开关终端 | 离线 | 线路15 | 98.78 | 1 | 光纤 | ZW32-12 | 2021
91 | 线路16柱上终端16 | 配电终端 | 离线 | 线路16 | 98 | 2 | 光纤 | ZW32-12 | 2015
92 | 线路17柱上终端17 | 配电终端 | 故障 | 线路17 | 95.93 | 4 | 载波 | ZW32-12 | 2016
93 | 线路18柱上终端18 | 柱上开关终端 | 在线 | 线路18 | 91.86 | 4 | 无线 | FKN12-12 | 2015
94 | 线路19柱上终端19 | 柱上开关终端 | 在线 | 线路19 | 99.71 | 5 | 无线 | ZW32-12 | 2020
95 | 线路20柱上终端20 | 配电终端 | 离线 | 线路20 | 96.27 | 1 | 无线 | FKN12-12 | 2018
96 | 线路21柱上终端21 | 配电终端 | 离线 | 线路21 | 95.73 | 2 | 载波 | FKN12-12 | 2021
97 | 线路22柱上终端22 | 柱上开关终端 | 在线 | 线路22 | 97.42 | 1 | 光纤 | FKN12-12 | 2015
98 | 线路23柱上终端23 | 配电终端 | 在线 | 线路23 | 94.21 | 1 | 载波 | FKN12-12 | 2020
99 | 线路24柱上终端24 | 柱上开关终端 | 在线 | 线路24 | 92.41 | 2 | 无线 | FKN12-12 | 2023
100 | 线路25柱上终端25 | 柱上开关终端 | 离线 | 线路25 | 91.11 | 1 | 光纤 | ZW32-12 | 2017
101 | 线路26柱上终端26 | 柱上开关终端 | 在线 | 线路26 | 96.7 | 2 | 无线 | ZW32-12 | 2019
102 | 线路27柱上终端27 | 配电终端 | 离线 | 线路27 | 90.91 | 1 | 载波 | ZW32-12 | 2023
103 | 线路28柱上终端28 | 配电终端 | 在线 | 线路28 | 96.58 | 3 | 载波 | ZW32-12 | 2023
104 | 线路29柱上终端29 | 配电终端 | 离线 | 线路29 | 97.91 | 4 | 载波 | ZW32-12 | 2021
105 | 线路30柱上终端30 | 配电终端 | 故障 | 线路30 | 93.17 | 4 | 无线 | ZW32-12 | 2022

## 21线路跨网格供电情况
线路名称 | 网格1名称 | 网格2名称
线路1 | 网格2 | 网格5
线路2 | 网格2 | 网格5
线路3 | 网格3 | 网格5
线路4 | 网格2 | 网格5
线路5 | 网格2 | 网格6
线路6 | 网格3 | 网格5
线路7 | 网格2 | 网格4
线路8 | 网格1 | 网格4

## 22线路装接配变容量
线路名称 | 公用台数 | 公用容量（kVA） | 专用台数 | 专用容量（kVA） | 合计台数 | 合计容量（kVA）
线路1 | 19 | 3090 | 13 | 4743 | 32 | 7833
线路2 | 11 | 4400 | 24 | 4355 | 35 | 8755
线路3 | 5 | 1645 | 10 | 8844 | 15 | 10489
线路4 | 0 | 0 | 16 | 5309 | 16 | 5309
线路5 | 0 | 0 | 10 | 5944 | 10 | 5944
线路6 | 15 | 5975 | 22 | 6657 | 37 | 12632
线路7 | 0 | 0 | 8 | 4431 | 8 | 4431
线路8 | 19 | 7515 | 19 | 8300 | 38 | 15815
线路9 | 0 | 0 | 16 | 8575 | 16 | 8575
线路10 | 0 | 0 | 18 | 5592 | 18 | 5592
线路11 | 10 | 3830 | 30 | 3106 | 40 | 6936
线路12 | 9 | 3600 | 36 | 3271 | 45 | 6871
线路13 | 4 | 1260 | 18 | 8917 | 22 | 10177
线路14 | 0 | 0 | 24 | 8648 | 24 | 8648
线路15 | 0 | 0 | 9 | 9485 | 9 | 9485
线路16 | 0 | 0 | 12 | 5836 | 12 | 5836
线路17 | 0 | 0 | 13 | 3088 | 13 | 3088
线路18 | 6 | 1115 | 5 | 8271 | 11 | 9386
线路19 | 23 | 9200 | 21 | 6973 | 44 | 16173
线路20 | 0 | 0 | 6 | 8929 | 6 | 8929
线路21 | 6 | 2400 | 16 | 3543 | 22 | 5943
线路22 | 12 | 4800 | 19 | 3046 | 31 | 7846
线路23 | 0 | 0 | 5 | 4276 | 5 | 4276
线路24 | 0 | 0 | 9 | 7267 | 9 | 7267
线路25 | 0 | 0 | 5 | 9824 | 5 | 9824
线路26 | 0 | 0 | 17 | 7543 | 17 | 7543
线路27 | 9 | 3005 | 2 | 6699 | 11 | 9704
线路28 | 9 | 945 | 14 | 6911 | 23 | 7856
线路29 | 15 | 6000 | 6 | 8005 | 21 | 14005
线路30 | 5 | 2000 | 17 | 5539 | 22 | 7539
线路31 | 0 | 0 | 12 | 7398 | 12 | 7398
线路32 | 9 | 3430 | 16 | 4330 | 25 | 7760
线路33 | 0 | 0 | 13 | 4498 | 13 | 4498
线路34 | 16 | 5780 | 10 | 6260 | 26 | 12040
线路35 | 0 | 0 | 12 | 7642 | 12 | 7642
线路36 | 0 | 0 | 8 | 5126 | 8 | 5126
线路37 | 0 | 0 | 33 | 7265 | 33 | 7265
线路38 | 0 | 0 | 17 | 6779 | 17 | 6779
线路39 | 0 | 0 | 21 | 5018 | 21 | 5018
线路40 | 7 | 7501 | 13 | 5009 | 20 | 12510

## 23配变情况分布表
指标项 | 数量（台） | 占比（%）
总配变数量 | 184 | 100
公变数量 | 179 | 97.28
专变数量 | 5 | 2.72
重载配变 | 23 | 8.07
过载配变 | 6 | 7.24
轻载配变 | 40 | 17.64
存在低电压配变 | 14 | 4.89
存在三相不平衡配变 | 18 | 6.24

## 24干线型号统计表
序号 | 线路名称 | 所属变电站 | 架空线型号 | 电缆型号
1 | 线路1 | 东风路站 | JKLYJ-240 | YJV22-3*300
2 | 线路2 | 海椒市站 | 1.23 | YJV22-3*300
3 | 线路3 | 东风路站 | 0.89 | YJV22-3*300
4 | 线路4 | 塔子山站 | 0 | YJV22-3*400
5 | 线路5 | 海椒市站 | 0 | YJV22-3*300
6 | 线路6 | 塔子山站 | 1.2 | YJV22-3*400
7 | 线路7 | 望江楼站 | 0 | YJV22-3*400
8 | 线路8 | 望江楼站 | 0.11 | YJV22-3*300
9 | 线路9 | 望江楼站 | 0 | YJV22-3*300
10 | 线路10 | 东风路站 | 0 | YJV22-3*400
11 | 线路11 | 望江楼站 | 0.78 | YJV22-3*300
12 | 线路12 | 塔子山站 | 0 | YJV22-3*400
13 | 线路13 | 望江楼站 | 2 | YJV22-3*300
14 | 线路14 | 安顺桥站 | 0 | YJV22-3*400
15 | 线路15 | 安顺桥站 | 0 | YJV22-3*400
16 | 线路16 | 安顺桥站 | 0 | YJV22-3*400
17 | 线路17 | 塔子山站 | 0 | YJV22-3*400
18 | 线路18 | 东风路站 | 0.04 | YJV22-3*300
19 | 线路19 | 海椒市站 | 0.04 | YJV22-3*400
20 | 线路20 | 塔子山站 | 0 | YJV22-3*400
21 | 线路21 | 海椒市站 | 0.1 | YJV22-3*400
22 | 线路22 | 安顺桥站 | 1.03 | YJV22-3*400
23 | 线路23 | 望江楼站 | 0 | YJV22-3*400
24 | 线路24 | 安顺桥站 | 0 | YJV22-3*400
25 | 线路25 | 海椒市站 | 0 | YJV22-3*400
26 | 线路26 | 塔子山站 | 0 | YJV22-3*400
27 | 线路27 | 望江楼站 | 1.59 | YJV22-3*400
28 | 线路28 | 海椒市站 | 1.57 | YJV22-3*400
29 | 线路29 | 海椒市站 | 0.04 | YJV22-3*400
30 | 线路30 | 东风路站 | 0.85 | YJV22-3*400
31 | 线路31 | 安顺桥站 | 0 | YJV22-3*400、YJV22-3*300
32 | 线路32 | 塔子山站 | 0.61 | YJV22-3*400
33 | 线路33 | 海椒市站 | 1.1 | YJV22-3*400
34 | 线路34 | 东风路站 | 0.27 | YJV22-3*400
35 | 线路35 | 安顺桥站 | 0.04 | YJV22-3*400
36 | 线路36 | 望江楼站 | 0 | YJV22-3*400
37 | 线路37 | 海椒市站 | 0 | YJV22-3*400
38 | 线路38 | 安顺桥站 | 0 | YJV22-3*400
39 | 线路39 | 安顺桥站 | 0 | YJV22-3*400
40 | 线路40 | 海椒市站 | JKLYJ-240 | YJV22-3*300

## 25环网柜明细表
序号 | 所属馈线 | 环网箱名称 | 进出开关类型 | 设备类型 | 进间隔已使用 | 出间隔已使用 | 出间隔已剩余 | 是否即插即用
1 | 10kV东桂路910 | 青莲上街2#环网箱 | 负荷开关/断路器 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
2 | 10kV东桂路910 | 青莲上街1#环网箱 | 负荷开关/断路器 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
3 | 10kV东桂路910 | 东门大桥东侧2#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 6 | 0 | 否
4 | 10kV东桂路910 | 东门大桥东侧1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 0 | 否
5 | 10kV东桂路910 | 客服中心内环环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 4 | 1 | 是
6 | 10kV东桂路910 | 美丽合江侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 5 | 0 | 否
7 | 10kV东桂路910 | 大川港口环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 5 | 0 | 否
8 | 10kV东桂路910 | 秀水花园侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
9 | 10kV东华路909 | 水碾河南街东口环网箱 | 断路器/断路器 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
10 | 10kV东较路922 | 校场东坎东街环网箱 | 断路器/断路器 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
11 | 10kV东纱路915 | 东风大桥头1#环网箱 | 断路器/断路器 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
12 | 10kV东纱路915 | 点将台街口环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 5 | 0 | 否
13 | 10kV东纱路915 | 东风大桥头环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 1 | 2 | 是
14 | 10kV东纱路915 | 点将台2#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 4 | 1 | 是
15 | 10kV东纱路915 | 点将台1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 5 | 0 | 否
16 | 10kV东双路913 | 娇子剧场1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 1 | 2 | 是
17 | 10kV东双路913 | 娇子剧场2#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
18 | 10kV东双路913 | 水碾河南三街口环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 0 | 否
19 | 10kV东双路913 | 水碾河南街西口环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
20 | 10kV东芷路912 | 牛王庙上街口1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
21 | 10kV东芷路912 | 牛王庙上街口2#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
22 | 10kV东芷路912 | 均隆街口环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 0 | 否
23 | 10kV海滨路907 | 牛王庙工商银行环网箱 | 断路器/断路器 | 环网箱 | 1 | 2 | 3 | 是
24 | 10kV海滨路907 | 省旅游局环网箱 | 断路器/断路器 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
25 | 10kV海滨路907 | 万源大厦侧1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
26 | 10kV海滨路907 | 万源大厦侧2#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
27 | 10kV海滨路907 | 烟草侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 4 | 1 | 是
28 | 10kV海滨路907 | 河边绿地环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 3 | 是
29 | 10kV海滨路907 | 锦官驿街口环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 3 | 是
30 | 10kV海滨路907 | 下莲池街口环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
31 | 10kV海滨路907 | 王家坝街口环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 4 | 1 | 是
32 | 10kV海滨路907 | 银唐国际侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 4 | 1 | 是
33 | 10kV海莲路923 | 德胜街口1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
34 | 10kV海莲路923 | 一心桥2#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
35 | 10kV海莲路923 | 德胜街口2#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
36 | 10kV海莲路923 | 锦泰本田侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 3 | 是
37 | 10kV海民路908 | 四川水文侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
38 | 10kV海民路908 | 海边绿地1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 3 | 是
39 | 10kV海民路908 | 宏济新路口环网箱 | 断路器/断路器 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
40 | 10kV海民路908 | 滨江东路口环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 1 | 2 | 是
41 | 10kV海胜路922 | 一心桥街口1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
42 | 10kV海胜路922 | 牛市口环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 1 | 2 | 是
43 | 10kV海胜路922 | 海椒市社区前环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
44 | 10kV海心路913 | 锦天府侧4#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 0 | 1 | 是
45 | 10kV海心路913 | 雍锦汇侧2#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 0 | 1 | 是
46 | 10kV海心路913 | 雍锦汇侧1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
47 | 10kV海心路913 | 锦天府侧3#环网箱 | 断路器/断路器 | 环网箱 | 1 | 1 | 2 | 是
48 | 10kV塔成路928 | 风地云庭侧1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
49 | 10kV塔仁路929 | 风地云庭侧2#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 3 | 是
50 | 10kV塔仁路929 | 莲花逸都侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
51 | 10kV塔仁路929 | 海椒市东街环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 1 | 2 | 是
52 | 10kV塔仁路929 | 莲桂路口环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 4 | 1 | 是
53 | 10kV塔仁路929 | 韦司德地侧1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 3 | 是
54 | 10kV塔仁路929 | 莲桂苑侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
55 | 10kV塔仁路929 | 四川核工业侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
56 | 10kV望博路914 | 邮政储蓄侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 3 | 是
57 | 10kV望博路914 | 鳞江峰侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 3 | 是
58 | 10kV望博路914 | 青青河畔侧2#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
59 | 10kV望博路914 | 青青河畔侧1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 4 | 1 | 是
60 | 10kV望博路914 | 工农院街口2#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
61 | 10kV望九路915 | 信顺百杨侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 0 | 5 | 是
62 | 10kV望九路915 | 橡树林路口环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 4 | 1 | 是
63 | 10kV望九路915 | 成仁公交站侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 3 | 是
64 | 10kV望九路915 | 青青河畔侧3#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
65 | 10kV望九路915 | 工农院街口1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
66 | 10kV望桥路921 | 橡胶林侧2#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 3 | 是
67 | 10kV望桥路921 | 江临阳光侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
68 | 10kV望桥路921 | 橡胶林侧1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 3 | 是
69 | 10kV望桥路921 | 府河大环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 4 | 1 | 是
70 | 10kV望仁路911 | 三官堂街口环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 3 | 是
71 | 10kV望仁路911 | 国美电器侧环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 1 | 是
72 | 10kV望仁路911 | 龙舟东巷口环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
73 | 10kV望仁路911 | 韦司德地侧2#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 3 | 2 | 是
74 | 10kV望顺路994 | 郎基望锦侧2#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 0 | 1 | 是
75 | 10kV望顺路994 | 郎基望锦侧1#环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 1 | 2 | 是
76 | 10kV望橡路918 | 望江橡树林北院环网箱 | 负荷开关/负荷开关 | 环网箱 | 1 | 2 | 0 | 否

## 26中压线路大分支情况
序号 | 线路名称 | 大分支名称 | 容量（kVA） | 2024年最大电流值（A） | 备注
1 | 线路1 | 线路1大分支 | 2460 | 115.6 | 重要分支

## 27中压线路供电半径
序号 | 变电站 | 线路名称 | 供电半径（km）
1 | 望江楼站 | 线路1 | 1.85
2 | 望江楼站 | 线路2 | 0.68
3 | 塔子山站 | 线路3 | 2.91
4 | 望江楼站 | 线路4 | 2.07
5 | 海椒市站 | 线路5 | 1.24
6 | 望江楼站 | 线路6 | 2.41
7 | 海椒市站 | 线路7 | 1.31
8 | 东风路站 | 线路8 | 2.64
9 | 海椒市站 | 线路9 | 2.37
10 | 望江楼站 | 线路10 | 1
11 | 海椒市站 | 线路11 | 2.63
12 | 望江楼站 | 线路12 | 2.34
13 | 海椒市站 | 线路13 | 1.37
14 | 海椒市站 | 线路14 | 1.8
15 | 安顺桥站 | 线路15 | 1.93
16 | 望江楼站 | 线路16 | 2.76
17 | 望江楼站 | 线路17 | 0.55
18 | 安顺桥站 | 线路18 | 0.8
19 | 安顺桥站 | 线路19 | 0.81
20 | 海椒市站 | 线路20 | 1.04
21 | 东风路站 | 线路21 | 1.9
22 | 东风路站 | 线路22 | 2.17
23 | 海椒市站 | 线路23 | 2.31
24 | 望江楼站 | 线路24 | 1.96
25 | 塔子山站 | 线路25 | 2.8
26 | 望江楼站 | 线路26 | 1.25
27 | 海椒市站 | 线路27 | 1.75
28 | 望江楼站 | 线路28 | 0.73
29 | 安顺桥站 | 线路29 | 2.85
30 | 安顺桥站 | 线路30 | 1.46
31 | 安顺桥站 | 线路31 | 0.64
32 | 望江楼站 | 线路32 | 1.37
33 | 东风路站 | 线路33 | 1.14
34 | 安顺桥站 | 线路34 | 0.89
35 | 安顺桥站 | 线路35 | 1.96
36 | 海椒市站 | 线路36 | 2.61
37 | 望江楼站 | 线路37 | 1.45
38 | 望江楼站 | 线路38 | 1
39 | 东风路站 | 线路39 | 2.37
40 | 望江楼站 | 线路40 | 2.84

## 28线路状态检测
序号 | 线路名称 | 超低频介损随时间稳定性VLF-TD Stability（×10-3） | 介损变化率DTD（×10-3） | 介损平均值VLF-TD（×10-3） | 交流耐压 | 状态评价 | 设备缺陷
1 | 线路1 | 2.868 | 1.405 | 4.802 | 合格 | 异常
2 | 线路2 | 7.399 | 0.55 | 2.825 | 合格 | 异常
3 | 线路3 | 2.484 | 0.554 | 3.427 | 合格 | 正常
4 | 线路4 | 6.766 | 1.39 | 5.76 | 合格 | 注意
5 | 线路5 | 8.766 | 1.922 | 4.449 | 不合格 | 注意
6 | 线路6 | 6.994 | 0.706 | 5.434 | 合格 | 异常
7 | 线路7 | 9.904 | 1.376 | 7.641 | 不合格 | 注意 | 接头过热
8 | 线路8 | 5.016 | 1.612 | 4.192 | 合格 | 注意 | 接头过热
9 | 线路9 | 7.513 | 0.513 | 6.806 | 合格 | 注意
10 | 线路10 | 7.418 | 1.214 | 3.925 | 合格 | 注意
11 | 线路11 | 3.42 | 1.054 | 7.807 | 合格 | 异常
12 | 线路12 | 6.145 | 0.839 | 3.594 | 合格 | 注意 | 套管破损
13 | 线路13 | 6.003 | 0.47 | 6.26 | 合格 | 注意
14 | 线路14 | 8.997 | 1.481 | 2.088 | 合格 | 异常
15 | 线路15 | 5.076 | 0.317 | 7.772 | 合格 | 注意
16 | 线路16 | 7.199 | 0.895 | 7.389 | 合格 | 异常 | 接头过热
17 | 线路17 | 1.792 | 0.46 | 7.365 | 合格 | 注意
18 | 线路18 | 8.354 | 1.615 | 7.177 | 合格 | 正常
19 | 线路19 | 8.71 | 0.705 | 5.986 | 合格 | 正常
20 | 线路20 | 5.914 | 0.133 | 2.802 | 合格 | 注意
21 | 线路21 | 4.087 | 0.599 | 4.362 | 合格 | 正常
22 | 线路22 | 6.746 | 1.881 | 7.346 | 合格 | 注意
23 | 线路23 | 4.318 | 0.969 | 5.632 | 合格 | 正常
24 | 线路24 | 5.558 | 0.568 | 6.13 | 合格 | 正常
25 | 线路25 | 4.771 | 0.843 | 3.712 | 合格 | 正常 | 套管破损
26 | 线路26 | 5.256 | 0.125 | 3.002 | 合格 | 注意
27 | 线路27 | 2.713 | 1.487 | 4.947 | 合格 | 注意
28 | 线路28 | 1.374 | 1.993 | 5.095 | 合格 | 正常
29 | 线路29 | 6.723 | 1.602 | 5.056 | 合格 | 异常
30 | 线路30 | 4.55 | 0.593 | 7.681 | 合格 | 异常
31 | 线路31 | 7.979 | 1.284 | 7.308 | 合格 | 正常
32 | 线路32 | 6.341 | 1.652 | 5.594 | 合格 | 正常
33 | 线路33 | 6.715 | 1.163 | 6.771 | 合格 | 正常 | 接头过热
34 | 线路34 | 9.252 | 1.602 | 3.977 | 合格 | 注意
35 | 线路35 | 3.023 | 1.41 | 3.917 | 合格 | 注意
36 | 线路36 | 9.072 | 1.65 | 5.436 | 合格 | 注意 | 套管破损
37 | 线路37 | 8.838 | 0.233 | 6.897 | 合格 | 注意
38 | 线路38 | 7.763 | 1.761 | 7.079 | 合格 | 注意
39 | 线路39 | 9.492 | 1.751 | 3.544 | 合格 | 正常
40 | 线路40 | 8.943 | 0.518 | 6.76 | 合格 | 异常

## 29问题清单汇总
序号 | 问题类型 | 问题描述 | 数量 | 问题明细
1 | 线路重载 | 部分线路负载率超过80% | 0 | 详见线路负载率表
2 | 配变重过载 | 部分配变负载率偏高 | 28 | 详见配变负载率明细表
3 | N-1不满足 | 部分线路不满足N-1要求 | 0 | 详见N-1校验表
4 | 供电半径过长 | 部分线路供电半径超过标准 | 0 | 详见线路供电半径表
5 | 设备老化 | 部分设备运行年限较长 | 0 | 详见线路投运时间表
6 | 单辐射线路 | 存在单辐射供电线路 | 0 | 详见线路网架表
7 | 线损偏高 | 部分线路线损率超过标准 | 11 | 详见线路分线线损情况明细表
8 | 电压质量问题 | 存在低电压或电压越限问题 | 11 | 详见台区电压越限统计表